## 使用说明
机型功率： | 6 | KW | 按机器最大功率段填写 |  |  | 版本号： | V1.3.2
注意事项：
1.安规库版本号只需要修改使能位L列第二行
2.请特别注意参数的单位（在第2行做说明）
3.使用导文件的时候不能同时打开excel，会出现闪退现象
4.测试部人员添加测试标准行，可不填写国家值，会自动跳过，但一定注意不能填充前面的使能位数值，会影响下面使能位的生成
5.DCI保护参数 和 ISO孤岛参数 不通用！不通用！不通用！！！！！需要根据机型修改
安规文件参数填写标准：
1.当某个安规文件的安规编号、国家、标准地区编码不一致时，会导致求校准错误无法生成正确文件
2.当输入的数值除以精度得到的结果大于65535时，系统将自动匹配为最大值（65535）存储
3.当输入的数值除以精度得到的结果为浮点数时，系统将自动匹配取整数位存储
4.第二页工作表筛选国家不为空值数据，不显示（导入功能）
升版：
如果有参数或格式需要更改，请在下面表格中填写相关信息。
制定时间 |  | 版本号 |  | 修改内容 | 修改人
2023-03-21 |  | V3.0 |  | 1、ISO孤岛参数页增加 PE和N控制寄存器总使能位及相应bit使能位 (Bit0:离网PEN短接使能位 Bit1:N线检测使能位) | 李琴
2023-03-16 |  | V2.9 |  | 1、增加030-002捷克安规（用于<=16A系统） 2、增加030-003捷克安规（用于>16A系统） 3、修改013-000奥地利安规（一二级过欠压保护时间、一级过欠频保护时间、无功模式4最大超前无功功率百分比改为43.6%、零电流模式进入高低电压百分比分别改为115%Un和85%Un） | 李琴
2023-03-10 |  | V2.8 |  | 1、修改030-001捷克中压标准名称为Czechia-MV | 李琴
2023-03-06 |  | V2.7 |  | 1、增加法国011-004 VDE0126 Enedis安规 2、增加法国011-005 VDE0126-HV Enedis安规 3、增加法国011-006 VFR2019 Enedis安规 4、增加026-002 菲律宾低压安规 5、增加031-000 斯洛文尼亚50549安规 | 李琴
2023-02-27 |  | V2.6 |  | 1、增加德国4110安规 2、增加德国4120安规 3、根据08安规库新增高穿有功使能位(010-000中国默认使能) | 李琴
2023-02-01 |  | V2.5 |  | 修改001-000、001-001、001-003、001-004、001-005意大利参数 | 李琴
2022-12-21 |  | V2.4 |  | 1.新增039-001爱尔兰区分参数 2.新增039-002北爱尔兰G99安规 3.新增039-003北爱尔兰G98安规 | 李琴
2022-12-14 |  | V2.3 |  | 1、修改001-001意大利参数 2、修改丹麦东部、西部参数 | 侯意
2022-12-13 |  | V2.2 |  | 1、根据08安规库新增过欠压、过欠频保护时间高位，远程开关机速率使能位，欠频降载方式使能位，高穿有功使能位 | 侯意
2022-12-06 |  | V2.1 |  | 1新增001-004、001-005意大利高压、中压 2、新增005-002、005-003丹麦东部、西部 3、009-000、009-001英国G98、G99过频降载相关使能位修改 4、012-000波兰失能高低穿 5、030-000捷克安规修改 | 侯意
2022-11-16 |  | V2.0 |  | 1、修改罗马尼亚安规 2、修改奥地利安规 | 侯意
2022-11-10 |  | V1.9 |  | 1、028-000巴西更新至最新认证标准 | 侯意
2022-11-03 |  | V1.8 |  | 1、修改捷克常压安规 2、添加捷克中压安规 3、修改001-000开机等待时间 4、添加010-010中来安规 5、添加015-000、015-001瑞士安规（此安规测试部还未确认，如需要提前使用，在每页参数前增加国家编码15即可导出） | 侯意
2022-08-12 |  | V1.7 |  | 修改菲律宾额定电压，澳洲相关安规逻辑接口参数50549相关高低穿参数 | 侯意
2022-08-02 |  | V1.6 |  | 增加2503印度CEA安规 | 胡文浩
2022-07-15 |  | V1.5 |  | 增加2503印度CEA安规 | 胡文浩
2022-07-14 |  | V1.5 |  | 德国4105、奥地利、50549及相关安规修改（高低穿进入点修改为115%Un和80%Un） | 侯意
2022-06-29 |  | V1.4 |  | 增加123罗马尼亚安规 | 侯意
2022-06-09 |  | V1.3 |  | 删除澳大利亚多余的地区 | 李梓乐
2021-12-29 |  | V1.2 |  | 增加根据机型区分参数 | 李梓乐
2021-12-16 |  | V1.1 |  | 使能位迁移到各自表格 | 李梓乐

## 启动参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | ConnectWaitTime | PowerUpSpeed | ReconnectWaitTime | ReconnectPowerUpSpeed | VoltHighLimit | VoltLowLimit | FreqHighLimit | FreqLowLimit | ReconnectVoltHighLimit | ReconnectVoltLowLimit | ReconnectFreqHighLimit | ReconnectFreqLowLimit
[7 empty] | 并网前等待时间 | 100表示1分钟升到满载对应的速率，其他值以此为基准进行乘除计算 | 电网故障恢复后重新并网前等待时间 | 100表示1分钟升到满载对应的速率，其他值以此为基准进行乘除计算 | 启动电网电压上限 | 启动电网电压下限 | 启动电网频率上限 | 启动电网频率下限 | 重连电网电压上限 | 重连电网电压下限 | 重连电网频率上限 | 重连电网频率下限
安规版本只需要修改下面第四行 | [5 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01
608 |  |  |  | 参数单位 |  | 单位（对应文档中的数值） | s | %Pn/min | s | %Pn/min | V | V | Hz | Hz | V | V | Hz | Hz
[7 empty] | ≥60s | <10% | ≥60s | <10% | 110%(253) | 85%(195.5) | 50.05 | 47.5 | 110%(253) | 85%(195.5) | 50.05 | 47.5
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
[7 empty] | 300 | 30% | 300 | 30% | 253V | 开机重连207V | 开机重连50.2HZ， | 开机重连47.5HZ | 253 | 故障重连218.5V | 故障重连50.1HZ | 故障重连49.9HZ
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 300 | 30 | 300 | 30 | 253 | 207 | 50.2 | 47.5 | 253 | 218.5 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥60s | <10% | ≥60s | <10% | 253V | 195.5V | <50.05Hz | >47.55Hz | 253V | 195.5V | <50.05Hz | >47.55Hz
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.55 | 253 | 195.5 | 50.04 | 47.6
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压
[7 empty] | 300 | 30% | 300 | 30% | 253V | 开机重连207V | 开机重连50.2HZ， | 开机重连47.5HZ | 253 | 故障重连218.5V | 故障重连50.1HZ | 故障重连49.9HZ
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 300 | 30 | 300 | 30 | 253 | 207 | 50.2 | 47.5 | 253 | 218.5 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | 300 | 30% | 300 | 30% | 253V | 开机重连207V | 开机重连50.2HZ， | 开机重连47.5HZ | 253 | 故障重连218.5V | 故障重连50.1HZ | 故障重连49.9HZ
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 300 | 30 | 300 | 30 | 253 | 207 | 50.2 | 47.5 | 253 | 218.5 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥30s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | ≥300s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 253 | 195.5V | 50.1Hz | 49.9Hz | 253 | 195.5V | 50.1Hz | 49.9Hz
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 30 | 8 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥30s | ≤20% | ≥300s | ≤20% | 253 | 207V | 50.1 | 49.9 | 253 | 207V | 50.1 | 49.9
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 30 | 8 | 300 | 8 | 253 | 207 | 50.1 | 49.9 | 253 | 207 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥300s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | ≥300s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥300s | <10% | ≥300s | <10% | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥300s | <10% | ≥300s | <10% | 342 | 280 | 50.1 | 49.9 | 342 | 280 | 50.1 | 49.9
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 342 | 280 | 50.1 | 49.9 | 342 | 280 | 50.1 | 49.9
[7 empty] | ≥300s | <10% | ≥300s | <10% | 316 | 259 | 50.1 | 49.9 | 316 | 259 | 50.1 | 49.9
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 316 | 259 | 50.1 | 49.9 | 316 | 259 | 50.1 | 49.9
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 60 | 16.67 | 60 | 16.67 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 60 | 16 | 60 | 16 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | ≥60s | 16.67 | ≥60s | 16.67 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 60 | 16 | 60 | 16 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 60 | 16.67 | 60 | 16.67 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 60 | 16 | 60 | 16 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | ≥180 | / | ≥180 | / | 253 | 195.5 | 50.5 | 48 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 180 | 100 | 180 | 100 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | ≥180 | / | ≥180 | / | 253 | 195.5 | 50.5 | 48 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 180 | 100 | 180 | 100 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | ≥180 | / | ≥180 | / | 253 | 195.5 | 50.5 | 48 | 253 | 195.5 | ≤50（误差±0.01） | 48
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 180 | 100 | 180 | 100 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48 | 253 | 195.5 | 50 | 48
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | ≥180 | / | ≥180 | / | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 180 | 100 | 180 | 100 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5
|  |  |  | EU-EN50549-1 | 土耳其 |  | 10-600（默认60s） | 6-3000（默认8%Pn/min） | 10-600（默认60s） | 6-3000（默认8%Pn/min） | 100%-120%Un（默认253V） | 50%-100%Un（默认195.5V） | 50-52（默认启动电网50.1HZ ） | 47-50（默认47.5HZ ） | 100%-120%Un（默认253V） | 50%-100%Un（默认195.5V） | 50-52（默认启动电网50.2HZ ） | 47-50（默认47.5HZ ）
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 47.5
|  |  |  | EU-EN50549-1 | 丹麦 |  | 10-600（默认60s） | 6-3000（默认8%Pn/min） | 10-600（默认60s） | 6-3000（默认8%Pn/min） | 100%-120%Un（默认253V） | 50%-100%Un（默认195.5V） | 50-52（默认启动电网50.1HZ ） | 47-50（默认47.5HZ ） | 100%-120%Un（默认253V） | 50%-100%Un（默认195.5V） | 50-52（默认启动电网50.2HZ ） | 47-50（默认47.5HZ ）
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 47.5
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | ≥180 | 默认<10%（可调） | ≥180 | 默认<10%（可调） | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 180 | 8 | 180 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | >180s | <20%Pn/min | >180s | <20%Pn/min | 110%Un | 85%Un | 50.2 | 47.5 | 110%Un | 85%Un | 50.2 | 47.5
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 180 | 8 | 180 | 8 | 253 | 195.5 | 50.2 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 47.5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | >180s | <20%Pn/min | >180s | <20%Pn/min | 110%Un | 85%Un | 50.5 | 47.5 | 110%Un | 85%Un | 50.5 | 47.5
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 180 | 8 | 180 | 8 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 10-600 | 6-3000 | 10-600 | 6-3000 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50.05Hz | 47-50 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50.05Hz | 47-50
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 180 | 8 | 180 | 8 | 253 | 184 | 50.05 | 47.5 | 253 | 184 | 50.05 | 47.5
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 10-600 | 6-3000 | 10-600 | 6-3000 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50.05Hz | 47-50 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50.05Hz | 47-50
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 180 | 8 | 180 | 8 | 253 | 184 | 50.05 | 47.5 | 253 | 184 | 50.05 | 47.5
|  |  |  | EU-EN50549-1 | 荷兰 |  | 10-600 | 6-3000 | 10-600 | 6-3000 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52建议值（50.1Hz） | 48Hz | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52建议值（50.1Hz） | 48Hz
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 48 | 253 | 195.5 | 50.1 | 48
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | ≥60s | <10% | ≥60s | <10% | 253 | 195.5 | 50.1Hz | 49.9Hz | 253 | 195.5 | 50.1Hz | 49.9Hz
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.9
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | ≥20s | / | ≥20s | / | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5 | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5 | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | ≥20s | / | ≥20s | / | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5 | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5 | 262.2 | 200.1 | 52 | 47.5
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 20s-5min | <10% | 20s-5min | <10% | 253 | 195.5 | 50.2HZ | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2HZ | 49.5
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5
|  |  |  | CNS+15382-2018 |  |  | 20s-5min | / | 20s-5min | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 300 | 100 | 300 | 100 | 242 | 187 | 61 | 59 | 242 | 187 | 61 | 59
NB/T 32004-2018
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 285 | 160 | 52 | 47 | 285 | 160 | 52 | 47
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 242 | 154 | 51.01 | 48.49 | 242 | 154 | 51.01 | 48.49
|  |  |  | NB/T 32004-2018 |  |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 290 | 195.5 | 50.2 | 49.5 | 290 | 195.5 | 50.2 | 49.5
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 290 | 195.5 | 50.2 | 49.5 | 290 | 195.5 | 50.2 | 49.5
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 20s-5min | <10% | 20s-5min | <10% | 253 | 195.5 | 50.2HZ | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2HZ | 49.5
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5
NB/T 32004-2018
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 275 | 195.5 | 50.2 | 49.5 | 275 | 195.5 | 50.2 | 49.5
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | 20s-5min | <10% | 20s-5min | <10% | 253 | 195.5 | 50.5HZ | 48.5 | 253 | 195.5 | 50.5HZ | 48.5
608 | 10 | 中国 | 09 | China-A | 中国 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48.5 | 253 | 195.5 | 50.5 | 48.5
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | 20s-5min | <10% | 20s-5min | <10% | 280 | 195.5 | 50.2HZ | 49.5 | 280 | 195.5 | 50.2HZ | 49.5
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 280 | 195.5 | 50.2 | 49.5 | 280 | 195.5 | 50.2 | 49.5
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | ≧60s | ≤10% | ≧60s | ≤10% | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | / | 12.5-250W/s | / | 12.5-250W/s | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | ≧60s | ≤10% | ≧60s | ≤10% | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | ≧60s | ≤10% | ≧60s | ≤10% | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | ≧60s | ≤10% | ≧60s | ≤10% | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | ≥60 | <10% | ≥60 | <10% | 253 | 195.5 | 50.05 | 49 | 253 | 195.5 | 50.05 | 49
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 49 | 253 | 195.5 | 50.05 | 49
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | ≥60 | <10% | ≥60 | <10% | 253 | 195.5 | 50.05 | 49 | 253 | 195.5 | 50.05 | 49
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 49 | 253 | 195.5 | 50.05 | 49
|  |  |  | TOR Erzeuger Typ A | 奥地利TOR安规标准 |  | ≧60s | ＜10%Pn | ≧300s | ＜10%Pn | 109%Un | 85%Un | 50.1Hz | 47.5Hz | 109%Un | 85%Un | 50.1Hz | 47.5Hz
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 60 | 8 | 300 | 8 | 250.7 | 195.5 | 50.1 | 47.5 | 250.7 | 195.5 | 50.1 | 47.5
608 | 14 | 日本 | 00
|  |  |  | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 60 | 10 | 60 | 10 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 60 | 10 | 60 | 10 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5
|  |  |  | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 600 | 10 | 600 | 10 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 600 | 10 | 600 | 10 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5 | 253 | 196 | 50.1 | 47.5
608 | 16-17
|  |  |  | EU-EN50438 |  |  | 60 | <10% | 60 | <10% | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.1 | 47.5
|  |  |  | EU-EN50549-1 | 欧洲-EN50549-1 |  | 10-600（默认60s） | 6-3000（默认100%Pn/min） | 10-600（默认60s） | 6-3000（默认8%Pn/min） | 100%-120%Un（默认253V） | 50%-100%Un（默认195.5V） | 50-52（默认启动电网50.1HZ ） | 47-50（默认49.5Hz） | 100%-120%Un（默认253V） | 50%-100%Un（默认195.5V） | 50-52（默认启动重连50.2HZ） | 47-50（默认49.5Hz）
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 60 | 100 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5
608 | 18 | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压
|  |  | 00 | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 20-300s | / | 20-300s | / | 110%Un | 85%Un | 51Hz | 49Hz | 110%Un | 85%Un | 51Hz | 49Hz
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 253 | 195.5 | 51 | 49 | 253 | 195.5 | 51 | 49
|  |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 300 | 100 | 300 | 100 | 240 | 193 | 60.5 | 59.3 | 240 | 193 | 60.5 | 59.3
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 300 | 100 | 300 | 100 | 265 | 150 | 62 | 57 | 265 | 150 | 62 | 57
|  |  |  | EN50549-1 | / |  | ≧180s | ＜10%Pn | ≧180s | ＜10%Pn | 255.3 | 195.5 | 50.15 | 47.5 | 255.3 | 195.5 | 50.15 | 47.5
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 180 | 8 | 180 | 8 | 255.3 | 195.5 | 50.15 | 47.5 | 255.3 | 195.5 | 50.15 | 47.5
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 275 | 150 | 54.49 | 45.51 | 275 | 150 | 54.49 | 45.51
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压
608 | 23
[7 empty] | 180 | 10 | 180 | 10 | 253 | 184 | 51.5 | 47 | 253 | 184 | 51.5 | 47
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 180 | 10 | 180 | 10 | 253 | 184 | 51.5 | 47 | 253 | 184 | 51.5 | 47
|  |  |  | IEC 61727 | 印度-IEC61727 |  | 20-300s | / | 20-300s | / | 110%Un | 85%Un | 51Hz | 49Hz | 110%Un | 85%Un | 51Hz | 49Hz
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 253 | 195.5 | 51 | 49 | 253 | 195.5 | 51 | 49
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 60 | 8 | 60 | 8 | ≤110%Un | ＞90%Un | ≤50.5HZ | ＞49.5 | ≤110%Un | ＞90%Un | ≤50.5HZ | ＞49.5
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 250 | 210 | 50.4 | 49.6 | 250 | 210 | 50.4 | 49.6
|  |  |  | PHI | 菲律宾 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 600 | 100 | 600 | 100 | 250 | 180 | 65 | 55 | 250 | 180 | 65 | 55
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压
[7 empty] | 20s-5min | 无 | 20s-5min | 无 | 110%Un | 85%Un | 61Hz | 59Hz | 110%Un | 85%Un | 61Hz | 59Hz
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 140 | 108 | 61 | 59 | 140 | 108 | 61 | 59
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳洲 |  | 60 | 16.67 | 60 | 16.67 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 60 | 16 | 60 | 16 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5 | 253 | 205 | 50.15 | 47.5
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压
|  |  |  | PORTARIA Nº 140 | 巴西安规标准 |  | 10-300s | 10%-50% | 10-300s | 10%-50% | 105%Un-110%Un | 88%Un-95%Un | 60.1-61 | 59-59.9 | 105%Un-110%Un | 88%Un-95%Un | 60.1-61 | 59-59.9
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 180 | 20 | 180 | 20 | 242 | 198 | 60.2 | 59.5 | 242 | 198 | 60.2 | 59.5
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 20s-5min | 无 | 20s-5min | 无 | 110%Un | 85%Un | 61Hz | 59Hz | 110%Un | 85%Un | 61Hz | 59Hz
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 140 | 108 | 61 | 59 | 140 | 108 | 61 | 59
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 20s-5min | ≤20% | 20s-5min | ≤20% | 110%Un | 80%Un | 60.1HZ | 59.9HZ | 110%Un | 80%Un | 60.1HZ | 59.9HZ
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 184 | 60.1 | 59.9 | 253 | 184 | 60.1 | 59.9
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 20s-5min | ≤20% | 20s-5min | ≤20% | 110%Un | 80%Un | 60.1HZ | 59.9HZ | 110%Un | 80%Un | 60.1HZ | 59.9HZ
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 279.4 | 203.2 | 60.1 | 59.9 | 279.4 | 203.2 | 60.1 | 59.9
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试参数设定值 |  | 60s | 100% | 60s | 100% | 253V | 195.5V | 51.5Hz | 47.5Hz | 253V | 195.5V | 51.5Hz | 47.5Hz
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5 | 253 | 195.5 | 51.5 | 47.5
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试参数设定值 |  | 60s | 100% | 180S | 100% | 253V | 207V | 50.2HZ | 49.8HZ | 253V | 207V | 50.2HZ | 49.8HZ
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 60 | 100 | 180 | 100 | 253 | 207 | 50.2 | 49.8 | 253 | 207 | 50.2 | 49.8
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试参数设定值 |  | 60s | 100% | 900s | 100% | 253V | 207V | 50.5HZ | 49.5HZ | 253V | 207V | 50.5HZ | 49.5HZ
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 60 | 100 | 900 | 100 | 253 | 207 | 50.5 | 49.5 | 253 | 207 | 50.5 | 49.5
|  |  |  | EU-EN50549-1 | 欧洲-EN50549-1 |  | 300s | ＜10 | 300s | ＜10 | 110%Un | 85%Un | 50.05 | 47.5 | 110%Un | 85%Un | 50.05 | 47.5
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
|  | 捷克 |  | Czechia | 捷克(中压) |  | ＜300s | ＜10 | ＜300s | ＜10 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52 | 47-50 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52 | 47-50
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克(中压) |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 342.1 | 264.3 | 50.1 | 49.5 | 342.1 | 264.3 | 50.1 | 49.5
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 300s | ＜10 | 300s | ＜10 | 110%Un | 85%Un | 50.05 | 47.5 | 110%Un | 85%Un | 50.05 | 47.5
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 300s | ＜10 | 300s | ＜10 | 110%Un | 85%Un | 50.05 | 47.5 | 110%Un | 85%Un | 50.05 | 47.5
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.05 | 47.5
[7 empty] | 60 | 10% | 60 | 10% | 253V | 207V | 50.1 | 49.9 | 253V | 207V | 50.1 | 49.9
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 60 | 10 | 60 | 10 | 253 | 207 | 50.1 | 49.9 | 253 | 207 | 50.1 | 49.9
608 | 32
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 275 | 150 | 54.49 | 45.51 | 275 | 150 | 54.49 | 45.51
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威
[5 empty] | 挪威低压测试参数设定值 |  | 60s | 8% | 60s | 8% | 140.6V | 108.2V | 50.1Hz | 48Hz | 140.6V | 108.2V | 50.1Hz | 48Hz
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 140.6 | 108.2 | 50.1 | 48 | 140.6 | 108.2 | 50.1 | 48
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 130 | 100 | 130 | 100 | 140 | 101 | 65 | 55 | 140 | 101 | 65 | 55
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 130 | 100 | 130 | 100 | 140 | 101 | 65 | 55 | 140 | 101 | 65 | 55
608 | 36-37
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 180 | 100 | 180 | 100 | 275 | 150 | 65 | 55 | 275 | 150 | 65 | 55
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 180 | 100 | 180 | 100 | 360 | 196.3 | 65 | 55 | 360 | 196.3 | 65 | 55
[6 empty] | ＞25A/16A | 10-600 | 6-3000 | ≥300s | ≤10% | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52 | 47-50 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52 | 47-50
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 60 | 100 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 10-600 | 6-3000 | ≥300s | ≤10% | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52 | 47-50 | 100%-120%Un | 50%-100%Un | 50-52 | 47-50
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 60 | 100 | 300 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5
[7 empty] | ＞60s（默认60） | ＜10%Pn | ＞60s（默认60） | ＜10%Pn | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9 | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9 | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9
[7 empty] | ＞60s（默认60） | ＜10%Pn | ＞60s（默认60） | ＜10%Pn | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9 | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9 | 257 | 191.5 | 52.1 | 47.9
[5 empty] | 泰国PEA安规标准 |  | 20S～5min | 默认<10%（可调） | 20S～5min | 默认<10%（可调） | 110%Un | 90%Un | 52 | 47 | 110%Un | 90%Un | 52 | 47
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 242 | 198 | 52 | 47 | 242 | 198 | 52 | 47
[5 empty] | 泰国MEA安规标准 |  | ≥120s | 默认<10%（可调） | ≥120s | 默认<10%（可调） | 240V | 200V | 52 | 47 | 240V | 200V | 52 | 47
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 120 | 8 | 120 | 8 | 240 | 200 | 52 | 47 | 240 | 200 | 52 | 47
608 | 41
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用
608 | 43
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 60 | <10% | 60 | <10% | 253 | 195.5 | 50.5 | 47 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 60 | 8 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压
608 | 45
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | ≥60s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | ≥300s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 241.5V | 218.5V | 50.1Hz | 49.9Hz | 241.5V | 218.5V | 50.1Hz | 49.9Hz
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 60 | 8 | 300 | 8 | 241.5 | 218.5 | 50.1 | 49.9 | 241.5 | 218.5 | 50.1 | 49.9
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | ≥60s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | ≥300s | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 241.5V | 218.5V | 50.1Hz | 49.9Hz | 241.5V | 218.5V | 50.1Hz | 49.9Hz
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 60 | 8 | 300 | 8 | 241.5 | 218.5 | 50.1 | 49.9 | 241.5 | 218.5 | 50.1 | 49.9
608 | 47-106
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 60 | 100% | 60 | ＜10 | 1.1Un | 0.9Un | 50.1Hz | 49.5HZ | 1.1Un | 0.9Un | 50.2HZ | 49.5HZ
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 60 | 100 | 60 | 8 | 253 | 207 | 50.1 | 49.5 | 253 | 207 | 50.2 | 49.5
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 60 | 100% | 60 | ＜10 | 1.1Un | 0.9Un | 50.1 | 49 | 1.1Un | 0.9Un | 50.1 | 49
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 60 | 100 | 60 | 8 | 253 | 207 | 50.1 | 49 | 253 | 207 | 50.1 | 49
608 | 109-110
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | ≥60s | 无 | ≥60s | 无 | 242 | 187 | 61Hz | 59Hz | 242 | 187 | 61Hz | 59Hz
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 242 | 187 | 61 | 59 | 242 | 187 | 61 | 59
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 140 | 108 | 61 | 59 | 140 | 108 | 61 | 59
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 300 | 8 | 300 | 8 | 241.5 | 218.5 | 60.05 | 59.5 | 241.5 | 218.5 | 60.05 | 59.5
客户需求参考EU-EN50549
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 60 | 100 | 60 | 8 | 253 | 195.5 | 50.1 | 49.5 | 253 | 195.5 | 50.2 | 49.5
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 |  |  | ≤300s | ＜10%Pn | 60-600 | ＜10%Pn | 253 | 207 | 51 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 300 | 8 | 60 | 8 | 253 | 207 | 51 | 47.5 | 253 | 195.5 | 50.5 | 47.5

## 电压参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | 过压一级使能 | 过压二级使能 | 过压三级使能位 | 欠压一级使能 | 欠压二级使能 | 欠压三级使能位 | 10分钟过压使能 | Voltage Config 总使能位（自动生成） | RatedVoltage | FirstOvervoltageProtectionValue | FirstOvervoltageProtectionTime | SecondOvervoltageProtectionValue | SecondOvervoltageProtectionTime | ThirdOvervoltageProtectionValue | ThirdOvervoltageProtectionTime | FirstUnderVoltageProtectionValue | FirstUndervoltageProtectionTime | SecondUnderVoltageProtectionValue | SecondUndervoltageProtectionTime | ThirdUnderVoltageProtectionValue | ThirdUndervoltageProtectionTime | 10MinOvervoltageProtectionValue | FirstOvervoltageProtectionTimeHi（注:该寄存器与一级过压保护时间组合成32位寄存器使用） | SecondOvervoltageProtectionTimeHi（注:该寄存器与二级过压保护时间组合成32位寄存器使用） | ThirdOvervoltageProtectionTimeHi（注:该寄存器与三级过压保护时间组合成32位寄存器使用）
[14 empty] | Bit0：过压一级保护使能位 Bit1：过压二级保护使能位 Bit2：过压三级保护使能位 Bit3：欠压一级保护使能位 Bit4：欠压二级保护使能位 Bit5：欠压三级保护使能位 Bit6：10分钟过压保护使能位 | 额定电网电压 | 一级过压保护值 | 一级过压保护时间 | 二级过压保护值 | 二级过压保护时间 | 三级过压保护值 | 三级过压保护时间 | 一级欠压保护值 | 一级欠压保护时间 | 二级欠压保护值 | 二级欠压保护时间 | 三级欠压保护值 | 三级欠压保护时间 | 电网10分钟过压保护值 | 一级过压保护时间高位 | 二级过压保护时间高位 | 三级过压保护时间高位
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | 1 | 1
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [8 empty] | V | V | ms | V | ms | V | ms | V | ms | V | ms | V | ms | V
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 无 | 无 | 287.5V | ≤100ms | 无 | 无 | 184V | 3s→3.1s之间 | 103.5V | 300ms→400ms之间 | 无 | 无 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 264.5 | 60 | 287.5 | 60 | 0 | 0 | 184 | 3000 | 103.5 | 300 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5V不使能 | 140ms不使能 | 287.5V | 100ms | 无 | 无 | 184V | 1s | 103.5V | 300ms | 无 | 无 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5 | 140 | 287.5 | 100 | 0 | 0 | 184 | 1000 | 103.5 | 300 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5V | ≤200ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 184V | ≤200ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5V不使能 | 140ms不使能 | 287.5V | 100ms | 无 | 无 | 184V | 1s | 103.5V | 300ms | 无 | 无 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5 | 140 | 287.5 | 100 | 0 | 0 | 184 | 1000 | 103.5 | 300 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5V不使能 | 140ms不使能 | 287.5V | 100ms | 无 | 无 | 184V | 1s | 103.5V | 300ms | 无 | 无 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5 | 140 | 287.5 | 100 | 0 | 0 | 184 | 1000 | 103.5 | 300 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 230 | 264.5V | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 195.5V | （1500ms+1500ms*3%的误差）±20ms | 34.5V | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 253V/603s | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 230 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 34.5 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 230 | 276V | （600ms+600ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 195.5V | （1500ms+1500ms*3%的误差）±20ms | 34.5V | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 253v/603s | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 230 | 276 | 600 | 280 | 100 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 34.5 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 253 | 900 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 900 | 34.5 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 230 | 253V | （900ms+900ms*3%的误差）±20ms | 264.5V | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 195.5V | （900ms+900ms*3%的误差）±20ms | 34.5V | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 253V/603s | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 230 | 253 | 900 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 900 | 34.5 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 311 | 373 | （600ms+600ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 264 | （1500ms+1500ms*3%的误差）±20ms | 47 | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 373v/603s | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 311 | 373 | 600 | 373 | 580 | 0 | 0 | 264 | 1500 | 47 | 200 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 288 | 346 | （600ms+600ms*3%的误差）±20ms | 346 | 无 | 无 | 无 | 245 | （1500ms+1500ms*3%的误差）±20ms | 43 | （200ms+200ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 346v/603s | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 288 | 346 | 600 | 346 | 580 | 0 | 0 | 245 | 1500 | 43 | 200 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1000-2000 | 275 | ≤200 | 0 | 0 | 180 | 10000-11000 | 70 | 1000-2000 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1200 | 275 | 140 | 0 | 0 | 180 | 10500 | 70 | 1200 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1000-2000 | 275 | ≤200 | 0 | 0 | 180 | 10000-11000 | 70 | 1000-2000 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1200 | 275 | 140 | 0 | 0 | 180 | 10500 | 70 | 1200 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1000-2000 | 275 | ≤200 | 0 | 0 | 180 | 10000-11000 | 70 | 1000-2000 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1200 | 275 | 140 | 0 | 0 | 180 | 10500 | 70 | 1200 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | ≤1500 | 264.5 | ≤200 | 0 | 0 | 195.5 | ≤1500 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | 1400 | 264.5 | 160 | 0 | 0 | 195.5 | 1400 | 175 | 160 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | ≤1500 | 264.5 | ≤200 | 0 | 0 | 195.5 | ≤1500 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | 1400 | 264.5 | 160 | 0 | 0 | 195.5 | 1400 | 175 | 160 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | ≤1500 | 264.5 | ≤200 | 0 | 0 | 195.5 | ≤1500 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | 1400 | 264.5 | 160 | 0 | 0 | 195.5 | 1400 | 175 | 160 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | ≤1500 | 264.5 | ≤200 | 0 | 0 | 195.5 | ≤1500 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 253 | 1400 | 264.5 | 160 | 0 | 0 | 195.5 | 1400 | 175 | 160 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 土耳其 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 1.0Un-1.2Un | 100-100000 | 1.0Un-1.3Un | 100-5000 | 0 | 0 | 0.2Un-1.0Un | 100-100000 | 0.2Un-1.0Un | 100-5000 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1400 | 115 | 20 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 丹麦 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 1.1Un | 39000-40000 | 1.13Un | 100-200 | 0 | 0 | 0.9Un | 9000-10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 253 | 39000 | 259.9 | 100 | 0 | 0 | 207 | 9000 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 253 | 默认值60-60.1S | 264.5 | 默认值200-300ms | / | / | 195.5 | （可调值10-60S，默认值50-50.1S） | 184 | 可调值50-1500ms，默认值100-200ms | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 253 | 60000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 50000 | 184 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 1.0Un-1.2Un（默认1.1Un） | 100-100000（默认60000） | 1.0Un-1.3Un（默认1.15Un） | 100-5000（默认200） | 0 | 0 | 0.2Un-1.0Un（默认0-85Un） | 100-100000（默认50000） | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 253 | 60000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 1.0Un-1.2Un（默认1.1Un） | 100-100000（默认60000） | 1.0Un-1.3Un（默认1.15Un） | 100-5000（默认200） | 0 | 0 | 0.2Un-1.0Un（默认0-85Un） | 100-100000（默认50000） | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 253 | 60000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 115%Un（264.5） | ≤500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 80%Un（184） | ≤500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 400 | 273 | 20 | 0 | 0 | 184 | 400 | 115 | 20 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 115%Un（264.5） | ≤500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 80%Un（184） | ≤500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 400 | 273 | 20 | 0 | 0 | 184 | 400 | 115 | 20 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 荷兰 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 1.1Un | ≤2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8Un | ≤2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 253 | 1400 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 1400 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 1.15Un | ≤200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8Un | ≤200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 20 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 20 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 262.2 | 1000 | 273.7 | 500 | / | / | 184 | 2500-3000 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 262.2 | 1000 | 273.7 | 500 | 0 | 0 | 184 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 262.2 | 1000 | 273.7 | 500 | / | / | 184 | 2500-3000 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 262.2 | 1000 | 273.7 | 500 | 0 | 0 | 184 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | 135%Un≤U | ≤0.2s | / | / | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤0.2s | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CNS+15382-2018 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 110%Un＜U≤135%Un | ≤2s | 135%Un＜U | ≤0.05s | / | / | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤0.1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 242 | 1900 | 297 | 20 | 0 | 0 | 187 | 1900 | 110 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 285 | 1500 | 295 | 20 | 0 | 0 | 160 | 1500 | 110 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 242 | 1900 | 264 | 100 | 0 | 0 | 154 | 1900 | 99 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 230 | 290 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 230 | 290 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | 135%Un≤U | ≤0.2s | / | / | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤0.2s | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | [11 empty] | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | [11 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 275 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 253 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | 135%Un≤U | ≤0.2s | / | / | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤0.2s | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 280 | 1500 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 118 | 40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 184 | ≤0.2s | / | / | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 35%Un-195%Un | 0.01s-200s | 35%Un-195%Un | 0.01s-200s | 0 | 0 | 35%Un-195%Un | 0.01s-200s | 35%Un-195%Un | 0.01s-200s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压 | [23 empty] | 0 | 0
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 184 | ≤0.2s | / | / | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 184 | ≤0.2s | / | / | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 184 | ≤0.2s | / | / | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 140 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 100ms-200ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 1200-1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 180 | 270 | 120 | 0 | 0 | 195.5 | 1400 | 115 | 20 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 100ms-200ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 1200-1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 180 | 270 | 120 | 0 | 0 | 195.5 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 |  |  | 115%Un | 100ms-200ms |  |  | 80%Un | 1500-1600ms | 25%Un | 400-600ms |  |  | 111%Un | 0 | 0 | 0
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 230 | 264.5 | 140 | 264.5 | 150 | 0 | 0 | 184 | 1550 | 57.5 | 500 | 0 | 0 | 255.3 | 0 | 0 | 0
608 | 14 | 日本 | 00 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 60 | 276 | 40 | 0 | 0 | 184 | 1450 | 104 | 250 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 60 | 276 | 40 | 0 | 0 | 184 | 1450 | 104 | 250 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 60 | 276 | 40 | 0 | 0 | 184 | 1450 | 104 | 250 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 60 | 276 | 40 | 0 | 0 | 184 | 1450 | 104 | 250 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 16-17 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50438 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 100ms-200ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 1200-1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 60 | 0 | 0 | 195.5 | 1200 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 1.0Un-1.2Un（建议值264.5V） | 100-100000(建议值140ms) | 1.0Un-1.3Un | 100-5000（建议值100） | 0 | 0 | 0.2Un-1.0Un（建议值195.5） | 100-100000(建议值1.2s) | 0.2Un-1.0Un | 100-5000 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 264.5 | 140 | 273 | 100 | 0 | 0 | 195.5 | 1200 | 175 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | IEC EN61727 | 00 | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 1.1Un | ≤2s | 1.35Un | ≤0.05s | 0 | 0 | 0.85Un | ≤2s | 0.5Un | ≤0.1s | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 254 | 1600 | 282 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1600 | 115 | 20 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 110%Un＜U＜120%Un | 1000 | U≥120%Un | 160 | / | / | 50%Un≤U＜88%Un | 2000 | U＜50%Un | 160 | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 242 | 80 | 264 | 10 | 0 | 0 | 198 | 180 | 110 | 30 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 220 | 242 | 300 | 264 | 80 | 0 | 0 | 198 | 1800 | 154 | 300 | 110 | 200 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 255.3 | 6000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 255.3 | 60000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 200 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 283 | 140 | 285 | 60 | 0 | 0 | 150 | 140 | 110 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230 | 253 | 200 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 200 | 173 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230 | 253 | 200 | 273 | 60 | 0 | 0 | 184 | 200 | 173 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 1.1Un | ≤2s | 1.35Un | ≤0.05s | 0 | 0 | 0.85Un | ≤2s | 0.5Un | ≤0.1s | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 1900 | 280 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1900 | 115 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 253 | 1900 | 280 | 20 | 0 | 0 | 195.5 | 1900 | 115 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 250 | 1900 | 280 | 60 | 0 | 0 | 180 | 1900 | 170 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 127 | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | 135%Un≤U | ≤0.05s | / | / | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤100ms | / | / | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 127 | 140 | 1900 | 171.4 | 20 | 0 | 0 | 108 | 1900 | 63 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  | 00 | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1000-2000 | 275 | ≤200 | 0 | 0 | 180 | 10000-11000 | 70 | 1000-2000 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 265 | 1200 | 275 | 140 | 0 | 0 | 180 | 10500 | 70 | 1200 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PORTARIA Nº 140 | 巴西安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 220 | 112%-118%Un | 1-1.5s | 118%Un≤U | 0.02s | / | / | 50%Un-80%Un | 2.5-3s | 20%Un-50%Un | 0.5-1s | 0%-20%Un | 0.02-2s | / | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 220 | 246.4 | 1000 | 259.6 | 20 | 0 | 0 | 176 | 2500 | 110 | 500 | 44 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 127 | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | 135%Un≤U | ≤0.05s | / | / | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤100ms | / | / | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 127 | 140 | 1900 | 171.4 | 20 | 0 | 0 | 108 | 1900 | 63 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 230 | 110%Un | ≤200ms | / | / | / | / | 80%Un | ≤400mS | / | / | / | / | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230 | 253 | 160 | 276 | 100 | 0 | 0 | 184 | 360 | 175 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 254 | 110%Un | ≤200ms | / | / | / | / | 80%Un | ≤400mS | / | / | / | / | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 254 | 279.4 | 160 | 297 | 100 | 0 | 0 | 203.2 | 360 | 173 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 253V | 80ms | 265V | 60ms |  |  | 195.5V | 80ms | 150V | 60ms |  |  | / | 0 | 0 | 0
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 80 | 265 | 60 | 0 | 0 | 195.5 | 80 | 150 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 253V | 80ms | 265V | 60ms |  |  | 207V | 80ms | 150V | 60ms |  |  | / | 0 | 0 | 0
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 80 | 265 | 60 | 0 | 0 | 207 | 80 | 150 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 253V | 180ms | 265V | 100ms |  |  | 207V | 180ms | 150V | 100ms |  |  | / | 0 | 0 | 0
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 180 | 265 | 100 | 0 | 0 | 207 | 180 | 150 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 1.15Un | ≤200ms | 1.2Un | ＜100 | 0 | 0 | 0.85Un | ≤1500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 230 | 264.5 | 180 | 276 | 60 | 0 | 0 | 195.5 | 1000 | 175 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  | 捷克 |  | Czechia | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 | 311 | 1.0Un-1.2Un(建议值1.15Un) | ≤60s | 1.0Un-1.3Un（建议值1.2Un） | 5000 | 1.0Un-1.3Un（建议值1.25Un） | 100 | 0.2Un-1.0Un建议值（0.7Un） | 1500 | 0.2Un-1.0Un（建议值0.45Un） | ≥150 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 | 311 | 357.6 | 59000 | 373.2 | 5000 | 388.7 | 100 | 217.7 | 1500 | 139.9 | 150 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 230 | 264.5 | 1000ms | 276 | 100ms | 0 | 0 | 195.5 | 1500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 264.5 | 800 | 276 | 80 | 0 | 0 | 195.5 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 230 | 276 | 5000ms | 287.5 | 100ms | 0 | 0 | 161 | 0-2700ms | 103.5 | ≥150ms | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 276 | 4800 | 287.5 | 80 | 0 | 0 | 161 | 1500 | 103.5 | 150 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 230V | 255.3V | 2000ms | 264.5V | 200ms | / | / | 195.5V | 2000ms | 161V | 200ms | / | / | 253V | 0 | 0 | 0
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 255.3 | 2000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 195.5 | 2000 | 161 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 32 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 283 | 140 | 285 | 60 | 0 | 0 | 150 | 140 | 110 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 127V | 142.6V | 3s | 152.7V | 0.1s | / | / | 106.2V | 1.5s | 103.5V | 300ms | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 127 | 142.6 | 3000 | 152.7 | 100 | 0 | 0 | 106.2 | 1500 | 103.5 | 300 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 127 | 140V | 200ms | 169V | 60ms | / | / | 101V | 2s | 90V | 60ms | / | / | / | 0 | 0 | 0
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 127 | 140 | 200 | 169 | 60 | 0 | 0 | 101 | 2000 | 90 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 36-37 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 220 | 283 | 140 | 285 | 60 | 0 | 0 | 150 | 140 | 110 | 60 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 288 | 370.4 | 140 | 373 | 60 | 0 | 0 | 196 | 140 | 144 | 60 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ＞25A/16A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 230 | 269 | ≤70s | 281 | ≤0.7s | / | / | 191 | ≤3S | 29 | ≤0.5s | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 269 | 65000 | 281 | 650 | 0 | 0 | 191 | 2500 | 29 | 450 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 230 | 269 | ≤70s | 281 | ≤0.7s | / | / | 191 | ≤0.7S | / | / | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 230 | 269 | 65000 | 281 | 650 | 0 | 0 | 191 | 650 | 29 | 450 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 230 | 110%Un | 500 | 273.7 | 500 | / | / | 85%Un | 3000 | 60%Un | 2000 | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 230 | 253 | 500 | 273.7 | 500 | 0 | 0 | 195.5 | 3000 | 138 | 2000 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 230 | 110%Un | 500 | 273.7 | 500 | / | / | 85%Un | 3000 | 60%Un | 2000 | / | / | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 230 | 253 | 500 | 273.7 | 500 | 0 | 0 | 195.5 | 3000 | 138 | 2000 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 泰国PEA标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 220 | 220V+10%(242V) | ≤1S | 220V+20%(264V) | ≤0.16S | / | / | 220V-10%(198V) | ≤2S | 220V-50%(110V) | ≤0.3S | / | / | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 242 | 600 | 264 | 60 | 0 | 0 | 198 | 1600 | 110 | 150 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 泰国MEA标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 240 < V < 311 | ≤2S | ≥ 311V | ≤50ms | / | / | 115 ≤ V < 200 | ≤2S | < 115V | ≤100ms | / | / | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 241 | 1600 | 311 | 20 | 0 | 0 | 199 | 1600 | 114 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 41 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 43 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 110%Un＜U＜115%Un | ≤40s | 115%Un≤U＜120%Un | ≤2s | ≥120%Un | ≤0.16S | 50%Un≤U＜85%Un | ≤10s | ＜50%Un | ≤0.2S | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 230 | 253 | 1800 | 264.5 | 60 | 276 | 50 | 195.5 | 9000 | 115 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 45 | [18 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 230 | 1.1Un | 90s±20ms | 1.15Un | 0.2s±20ms |  |  | 0.85Un | 0.4s±20ms | 0.4Un | 0.2s±20ms |  |  | 253V/603s | 0 | 0 | 0
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 253 | 89980 | 264.5 | 180 | 0 | 0 | 195.5 | 380 | 92 | 180 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 230 | 1.1Un | 90S | 1.2Un | 0.6s |  |  | 0.85Un | 1.5S | 0.3Un | 0.2s |  |  | 253V/603s | 0 | 0 | 0
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 253 | 90000 | 276 | 600 | 0 | 0 | 195.5 | 1500 | 69 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 47-106 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | >1.1Un | 30s | >1.15Un | 0.20s |  |  | <0.9Un | 1.50s | <0.80Un | 0.20s |  |  | / | 0 | 0 | 0
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 253 | 30000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 207 | 1500 | 184 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 1.11Un | 600s | 1,15Un | 0.2 s |  |  | 0.84Un | 600s | 0.8Un | 0.2 s |  |  | / | 0 | 0 | 0
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 255.3 | 600000 | 264.5 | 200 | 0 | 0 | 193.2 | 600000 | 184 | 200 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
608 | 109-110 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 220 | 110%Un≤U＜135%Un | ≤2s | 135%Un≤U | ≤0.05s |  |  | 50%Un≤U＜85%Un | ≤2s | U＜50%Un | ≤100ms |  |  | / | 0 | 0 | 0
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 220 | 242 | 1900 | 297 | 20 | 0 | 0 | 187 | 1900 | 110 | 60 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 127 | 140 | 1900 | 170 | 20 | 0 | 0 | 108 | 1900 | 63 | 60 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 230 | 264.5 | 5000 | 264.5 | 60 | 0 | 0 | 195.5 | 5000 | 184 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 255 | 1500 | 273 | 100 | 0 | 0 | 195.5 | 3000 | 175 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 230 | 264.5 | 500 | 273 | 100 | 0 | 0 | 195.5 | 3200 | 175 | 100 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0

## 频率参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | 过频一级保护使能位 | 过频二级保护使能位 | 过频三级保护使能位 | 欠频一级保护使能位 | 欠频二级保护使能位 | 欠频三级保护使能位 | FrequencyConfig总使能位（自动生成) | RatedFrequency | FirstOverfrequencyProtectionValue | FirstOverfrequencyProtectionTime | SecondOverfrequencyProtectionValue | SecondOverfrequencyProtectionTime | ThirdOverfrequencyProtectionValue | ThirdOverfrequencyProtectionTime | FirstUnderfrequencyProtectionValue | FirstUnderfrequencyProtectionTime | SecondUnderfrequencyProtectionValue | SecondUnderfrequencyProtectionTime | ThirdUnderfrequencyProtectionValue | ThirdUnderfrequencyProtectionTime | FirstOverfrequencyProtectionTimeHi（注:该寄存器与一级过频保护时间组合成32位寄存器使用） | SecondOverfrequencyProtectionTimeHi（注:该寄存器与二级过频保护时间组合成32位寄存器使用） | ThirdOverfrequencyProtectionTimeHi（注:该寄存器与三级过频保护时间组合成32位寄存器使用） | FirstUnderfrequencyProtectionTimeHi（注:该寄存器与一级欠频保护时间组合成32位寄存器使用） | SecondUnderfrequencyProtectionTimeHi（注:该寄存器与二级欠频保护时间组合成32位寄存器使用） | ThirdUnderfrequencyProtectionTimeHi（注:该寄存器与三级欠频保护时间组合成32位寄存器使用）
[13 empty] | Bit0 过频一级保护使能位 Bit1 过频二级保护使能位 Bit2 过频三级保护使能位 Bit3 欠频一级保护使能位 Bit4 欠频二级保护使能位 Bit5 欠频三级保护使能位 | 额定电网频率 | 一级过频保护值 | 一级过频保护时间 | 二级过频保护值 | 二级过频保护时间 | 三级过频保护值 | 三级过频保护时间 | 一级欠频保护值 | 一级欠频保护时间 | 二级欠频保护值 | 二级欠频保护时间 | 三级欠频保护值 | 三级欠频保护时间 | 一级过频保护时间高位 | 二级过频保护时间高位 | 三级过频保护时间高位 | 一级欠频保护时间高位 | 二级欠频保护时间高位 | 三级欠频保护时间高位
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [7 empty] | 0.01 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [7 empty] | Hz | Hz | ms | Hz | ms | Hz | ms | Hz | ms | Hz | ms | Hz | ms
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5Hz | ≤100ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 47.5Hz | ≤100ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 60 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 60 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 51.5HZ | 100ms | 52.5Hz | 60ms | 无 | 无 | 47.5HZ | 100ms | 45HZ | 60ms不使能 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 51.5 | 100 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5Hz | ≤200ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 47.5Hz | ≤200ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 51.5HZ | 100ms | 52.5Hz | 60ms | 无 | 无 | 47.5HZ | 100ms | 45HZ | 60ms不使能 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 51.5 | 100 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 51.5HZ | 100ms | 52.5Hz | 60ms | 无 | 无 | 47.5HZ | 100ms | 45HZ | 60ms不使能 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 51.5 | 100 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2Hz | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 51.5Hz | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 49.8Hz | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 47.5 | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2 | 100 | 51.5 | 100 | 0 | 0 | 49.8 | 100 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2Hz | （150ms+150ms*3%的误差）±20ms | 51.5Hz | （1000ms+1000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 49.8Hz | （150ms+150ms*3%的误差）±20ms | 47.5Hz | （4000ms+4000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2 | 150 | 51.5 | 1000 | 0 | 0 | 49.8 | 150 | 47.5 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 无 | 无 | 51.5Hz | （1000ms+1000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 无 | 无 | 47.5 | （4000ms+4000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 51.5 | 1000 | 51.5 | 1000 | 0 | 0 | 47.5 | 4000 | 47.5 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 50.2Hz | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 51.5Hz | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 49.8Hz | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 47.5 | （100ms+100ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 50.2 | 100 | 51.5 | 100 | 0 | 0 | 49.8 | 100 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2Hz | （150ms+150ms*3%的误差）±20ms | 51.5Hz | （1000ms+1000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 49.8Hz | （150ms+150ms*3%的误差）±20ms | 47.5Hz | （4000ms+4000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2 | 150 | 51.5 | 1000 | 0 | 0 | 49.8 | 150 | 47.5 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2Hz | （150ms+150ms*3%的误差）±20ms | 51.5Hz | （1000ms+1000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 49.8Hz | （150ms+150ms*3%的误差）±20ms | 47.5Hz | （4000ms+4000ms*3%的误差）±20ms | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2 | 150 | 51.5 | 1000 | 0 | 0 | 49.8 | 150 | 47.5 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | ≤200 | / | / | / | / | 47 | 1000-2000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 100 | 55 | 60 | 0 | 0 | 47 | 1200 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | ≤200 | / | / | / | / | 47 | 1000-2000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 140 | 52 | 140 | 0 | 0 | 47 | 1000 | 47 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 55 | ≤200 | / | / | / | / | 45 | 5000-6000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 55 | 140 | 55 | 140 | 0 | 0 | 45 | 5000 | 45 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | ≤ 500 | / | / | / | / | 48 | ≥3000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 400 | 52 | 60 | 0 | 0 | 48 | 3100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | ≤ 500 | / | / | / | / | 48 | ≥3000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 400 | 52 | 60 | 0 | 0 | 48 | 3100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | ≤ 500 | / | / | / | / | 48 | ≥3000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 400 | 52 | 60 | 0 | 0 | 48 | 3100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | ≤ 500 | / | / | / | / | 47.5 | ≥3000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 400 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 3100 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 300-500 | 50-52 | 100-5000 | 0 | 0 | 47.5 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 400 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 100-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 100-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 140 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 默认值200ms | / | / | / | / | 47 | 默认值200ms | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 200 | 52 | 200 | 0 | 0 | 47 | 200 | 47 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 50-52（默认51.5） | 100-5000（默认200） | 0 | 0 | 0 | 0 | 47-50（默认47.5） | 100-5000（默认200） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 50-52（默认51.5） | 100-5000（默认200） | 0 | 0 | 0 | 0 | 47-50（默认47.5） | 100-5000（默认200） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 50-52 | 100-100000 | 50-52 | 100-5000 | 0 | 0 | 47-50 | 100-100000 | 47-50 | 100-5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 50.5 | 400 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | ≤500 | / | / | 0 | 0 | 47.5 | ≤500 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 400 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 45.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | ≤2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ≤2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 1600 | 52 | 60 | 0 | 0 | 48 | 1600 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | ≤200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | ≤200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 140 | 52 | 20 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 50 | / | / | 52 | 500 | / | / | 47.5 | 20000 | 47 | 500 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 50 | 0 | 0 | 52 | 500 | 0 | 0 | 47.5 | 20000 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 50 | / | / | 52 | 500 | / | / | 47.5 | 20000 | 47 | 500 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 50 | 0 | 0 | 52 | 500 | 0 | 0 | 47.5 | 20000 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 无 | 无 | 50.5 | <200ms | / | / | 48≤f＜49.5 | 正常运行，停机不并网 | ﹤48Hz | ﹤0.2s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 50.5 | 100 | 50.5 | 100 | 0 | 0 | 49.49 | 600000 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CNS+15382-2018 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | ﹥61Hz | ＜200 | / | / | / | / | f＜59 | ＜200 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61 | 140 | 61 | 140 | 0 | 0 | 59 | 140 | 59 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 50 | 52 | 100 | 52 | 100 | 0 | 0 | 47 | 600000 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.01 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 50 | 50.5 | 100 | 50.5 | 100 | 0 | 0 | 49.49 | 600000 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 无 | 无 | 50.5 | <200ms | / | / | 48≤f＜49.5 | 正常运行，停机不并网 | ﹤48Hz | ﹤0.2s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 50.5 | 100 | 50.5 | 100 | 0 | 0 | 49.49 | 600000 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 50.5 | 100 | 50.5 | 100 | 0 | 0 | 49.49 | 600000 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50.5 | 100 | 50.5 | 100 | 0 | 0 | 49.49 | 600000 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 无 | 无 | 50.5 | <200ms | / | / | 48≤f＜49.5 | 正常运行，停机不并网 | ﹤48Hz | ﹤0.2s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 50.5 | 100 | 50.5 | 100 | 0 | 0 | 49.49 | 600000 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 47.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 40Hz-70Hz | 0.01s-100s | 40Hz-70Hz | 0.01s-100s | 0 | 0 | 40Hz-70Hz | 0.01s-100s | 40Hz-70Hz | 0.01s-100s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 53 | 2500 | 55 | 60 | 0 | 0 | 46 | 1000 | 45 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 47.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 47.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 47.5 | ≤0.2s | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5Hz | 100-200ms |  |  |  |  | 47.5Hz | 100-200ms |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 150 | 51.5 | 140 | 0 | 0 | 47.5 | 150 | 47.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 14 | 日本 | 00 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 60 | 51.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 60 | 47.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 60 | 51.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 60 | 47.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 60 | 51.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 60 | 47.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 60 | 51.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 60 | 47.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 16-17 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50438 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 300-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 300 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50-52 | 100-100000 | 50-52 | 100-5000 | 0 | 0 | 47-50 | 100-100000 | 47-50 | 100-5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 52 | 100 | 52 | 100 | 0 | 0 | 47 | 400 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51Hz | ≤0.2s | / | / | / | / | 49Hz | ≤0.2s | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 49 | 140 | 47.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | / | / | / | / | / | / |  | / | ﹥60.5Hz | 160 | / | / | / | / | ≤30KW，＜59.3Hz；＞30Kw，＜57-59.8Hz | ≤30KW，160；＞30Kw，160-300000 | ＞30Kw，＜57Hz | 160 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 60.5 | 80 | 61 | 60 | 0 | 0 | 59.3 | 160 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 60 | 60.5 | 80 | 61.5 | 80 | 0 | 0 | 57.5 | 299500 | 57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5Hz | 500 | / | / | / | / | 47 | 500 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 500 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47 | 500 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 54.5 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 200 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47 | 200 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 200 | 52 | 60 | 0 | 0 | 47 | 200 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51Hz | ≤0.2s | / | / | / | / | 49Hz | ≤0.2s | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 49 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | ＞50.5HZ | ＜0.2s | / | / | / | / | 47.5Hz≤f＜49.5Hz（建议值49.48） | ＜10min（建议值：590000） | ＜47.5 | ＜0.2s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 50 | 51 | 140 | 52 | 60 | 0 | 0 | 49.48 | 590000 | 47.4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 61.8-62.4（不包含61.8） | ≥5min | ＜62.4 | ＜100ms | / | / | 57.6-58.2（不包含58.2） | ≥5min | ＜57.6 | ≥5s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 61.9 | 310000 | 62.3 | 60 | 0 | 0 | 57.6 | 310000 | 56 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 59Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61 | 140 | 61 | 140 | 0 | 0 | 59 | 140 | 59 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 55 | ≤200 | / | / | / | / | 45 | 1000-2000 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 55 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 45 | 1200 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PORTARIA Nº 140 | 巴西新安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 62.6-63.1 | 10-15s | 63.1≤f | 0.1 | / | / | 56.9-57.4 | 5-25s | 0<f≤56.9 | 0.1-1s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 62.6 | 10000 | 63.1 | 100 | 0 | 0 | 57.4 | 5000 | 56.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 59Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61 | 140 | 61 | 140 | 0 | 0 | 59 | 140 | 59 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 62Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 57.5Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 62 | 70 | 65 | 60 | 0 | 0 | 57.5 | 70 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 62Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 57.5Hz | ≤200ms | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 62 | 70 | 65 | 60 | 0 | 0 | 57.5 | 70 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 51.5HZ | 80ms | 52.5Hz | 60ms |  |  | 47.5Hz | 80ms | 45Hz | 60ms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 51.5 | 80 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 80 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2HZ | 80ms | 52.5HZ | 60ms |  |  | 49.8HZ | 80ms | 45HZ | 60ms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2 | 80 | 52.5 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 80 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.5HZ | 180ms | 52.5HZ | 100ms |  |  | 49.5HZ | 180ms | 45HZ | 60ms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.5 | 180 | 52.5 | 100 | 0 | 0 | 49.5 | 180 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | ≤500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | ≤500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 100 | 52 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 400 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 捷克 |  | EU-EN50549-1 | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50-52 | 100-100000 | 50-52 | 100-5000 | 0 | 0 | 47.5-50（建议值47.5） | ≤100 | 45 | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 52 | 100 | 52 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 60 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 50 | 52 | 500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 450 | 52 | 500 | 0 | 0 | 47.5 | 450 | 47.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 50 | 51.5 | ≤100ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | ≤100ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 51.5 | 80 | 51.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 80 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 50 | 52HZ | 200ms | / | / | / | / | 47HZ | 200ms | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 32 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 54.5 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 140 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 34 |  | 00 | Norway | 挪威 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 51.6Hz | 0.1s | 52Hz | 60ms | / | / | 47.4Hz | 0.1s | 45Hz | 60ms | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 51.6 | 100 | 52 | 60 |  |  | 47.5 | 100 | 45 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 62Hz | 200ms | 65Hz | 60ms | / | / | 57.5Hz | 2000ms | 54Hz | 60ms | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 62 | 200 | 65 | 60 | 0 | 0 | 57.5 | 2000 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 36-37 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 64.5 | 140 | 65 | 60 | 0 | 0 | 55.5 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 60 | 64.5 | 140 | 65 | 60 | 0 | 0 | 55.5 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ＞25A/16A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 52 | ≤20S | / | ≤0.5S | / | / | 47.5 | ≤20S | 47 | ≤0.5S | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 52 | 18000 | 52.5 | 450 | 0 | 0 | 47.5 | 18000 | 47 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | ≤0.5S | / | / | / | / | 47 | ≤0.5S | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 460 | 52.5 | 450 | 0 | 0 | 47 | 420 | 45 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 1000 | / | / | / | / | 48 | 500 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 1000 | 52 | 500 | 0 | 0 | 48 | 500 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 1000 | / | / | / | / | 48 | 500 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52 | 1000 | 52 | 500 | 0 | 0 | 48 | 500 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 泰国PE安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | / | / | >52.0Hz | ≤100ms | / | / | / | / | <47.0Hz | ≤100ms | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 52.01 | 60 | 52.01 | 60 | 0 | 0 | 46.99 | 60 | 46.99 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 泰国MEA安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | / | / | >52.0Hz | ≤100ms | / | / | / | / | <47.0Hz | ≤100ms | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 52.01 | 60 | 52.01 | 60 | 0 | 0 | 46.99 | 60 | 46.99 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 41 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 43 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | / | / | 52 | 4.0-4.5s | / | / | / | / | 47 | ≤0.2s | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 52 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 45 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52.5Hz | 0.1s±20ms |  |  |  |  | 47.5Hz | 4s±20ms |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52.5 | 80 | 55 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 3980 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52.5Hz | 0.1s |  |  |  |  | 47.5Hz | 4s |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 52.5 | 100 | 55 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 4000 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 47-106 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 50 | >51.5Hz | 0.10s |  |  |  |  | <48.0Hz | 1.00s | <47.5Hz | 0.10s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 50 | 51.5 | 100 | 51.1 | 100 | 0 | 0 | 48 | 1000 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | ﹥10KW系统51 Hz / 1800s； ≦10KW系统50.2Hz/时间越小越好 |  | ﹥10KW系统51,5 Hz / 0,5s |  |  |  | 49Hz | 1800s | 47.49Hz | 0.5 s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 50.2 | 100 | 50.2 | 100 | 0 | 0 | 49 | 1800000 | 47.49 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 109-110 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61Hz | ≤200ms |  |  |  |  | 59Hz | ≤200ms |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61 | 140 | 62 | 60 | 0 | 0 | 59 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 61 | 140 | 62 | 60 | 0 | 0 | 59 | 140 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 62 | 1000 | 61.6 | 60 | 0 | 0 | 58 | 1000 | 57.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 52 | 500 | 52.5 | 100 | 0 | 0 | 47.3 | 500 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 50 | 51 | 500 | 52 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 500 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DCI保护参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | Bit0：DCI 一级保护使能位 | Bit1：DCI 二级保护使能位 | Bit3：DCI 三级保护使能位 | Bit4：DCI 测试位 | DCI Config 总使能位（自动生成） | DCIFirstProtectionValue | DCIFirstProtectionTime | DCISecondProtectionValue | DCISecondProtectionTime | DCIThirdProtectionValue | DCIThirdProtectionTime | DCITestValue1 | DCITestValue2 | DCITestValue3 | DCIFirstProtectionProportion | DCISecondProtectionProportion | DCIThirdProtectionProportion
[11 empty] | Bit0：DCI 一级保护使能位 Bit1：DCI 二级保护使能位 Bit2：DCI 三级保护使能位 Bit3：DCI 测试使能位 | DCI一级保护值 | DCI一级保护时间 | DCI二级保护值 | DCI二级保护时间 | DCI三级保护值 | DCI三级保护时间 | DCI R相测试值 | DCI S相测试值 | DCI T相测试值 | DCI一级保护比例 | DCI二级保护比例 | DCI三级保护比例
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [5 empty] | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [5 empty] | mA | ms | mA | ms | mA | ms | mA | mA | mA | % | % | %
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[11 empty] | 0 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  |  | 3
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | ＞±1000 | ≤200 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 1000 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | ＞±1000 | ≤200 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 1000 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | ＞±1000 | ≤200 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 1000 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | ＞±1000 | ≤200 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 1000 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | ＞0.5%In | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | CNS+15382-2018 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
NB/T 32004-2018
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
中国CQC B类
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ±1A | ≤0.2s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ±1A | ≤0.2s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ±1A | ≤0.2s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ±1A | ≤0.2s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 14 | 日本 | 00 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 16-17 | [10 empty] | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50438 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压
|  |  |  | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ±1A | ≤0.2s | / | / | / | /
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | / | / |  | 1 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 720 | 800 | 1000 | 500 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | / | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压
608 | 23 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ±1A | ≤0.2s | / | / | / | /
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | / | /
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
|  |  |  | PHI | 菲律宾 |  | 1 |  |  |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 5
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ＞0.5%In保护 | ≤1s | [7 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ＞0.5%In保护 | ≤1s | [7 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ＞0.5%In保护 | ≤1s | [7 empty] | ＞0.5%In保护
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  | 捷克 |  |  | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 32 | [9 empty] | 0 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 36-37 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[6 empty] | ＞25A/16A | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 泰国PEA安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 泰国MEA安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 41 | [9 empty] | 0 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 43 | [9 empty] | 0 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ＞ 0.5%In | ≤500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 500 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压
608 | 45 | [9 empty] | 0 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ＞0.5%In | ≤1s | ＞1A | ≤200ms | [5 empty] | ＞0.5%In
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ＞0.5%In | ≤1s | ＞1A | ≤200ms | [5 empty] | ＞0.5%In
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5
608 | 47-106 | [9 empty] | 0 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 109-110 | [9 empty] | 0 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
客户需求参考EU-EN50549
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5
客户需求参考EU-EN50549
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 800 | 500 | 100 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 5

## 远程及有功参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | Bit0：有功降载使能位 | Bit1：远程开关机使能位 | Bit2：过压降载使能位 | Bit3：过压充电降载 | Bit4：欠压降充电功率使能位 | Bit5：DRM0使能位 | Bit6：逻辑接口（DRM1-8）使能位 | Bit7：防逆流过载使能位 | Bit8：电压降载PT曲线使能位 | Bit9：远程开关机降载速率控制使能位 | Remote Config 总使能位（自动生成） | ActiveOutputLimit | ActiveOutputDownSpeed | GridVoltageDropStart | GridVoltageDropStop | GridVoltageDropMinPower | OvervoltageDownSpeed | ChgDerateVoltStart | ChgDerateVoltEnd | ChgDerateMinPower | PowerForLogic1 | PowerForLogic2 | PowerForLogic3 | PowerForLogic4 | PowerForLogic5 | PowerForLogic6 | PowerForLogic7 | PowerForLogic8 | RefluxPower | RefluxOVloadTime | LogicDerateSpeed | LogicReloadSpeed | VoltageDerateResponseTime | PowerDownSpeed
[17 empty] | Bit0：有功降载使能位 Bit1：远程开关机使能位 Bit2：过压降载使能位 Bit3：过压充电降载 Bit4：欠压降充电功率使能位 Bit5：DRM0使能位 Bit6：逻辑接口（DRM1-8）使能位 Bit7：防逆流过载使能位 Bit8：电压降载PT曲线使能位 | 有功输出百分比 | 有功降载速率 | 电网过压降载起始点 | 电网过压降载终止点 | 电网过压降载截止功率 | 过压降载速率 | 电网欠压降载起始点 | 电网欠压降载终止点 | 电网欠压降载截止功率 | 逻辑接口1对应功率 | 逻辑接口2对应功率 | 逻辑接口3对应功率 | 逻辑接口4对应功率 | 逻辑接口5对应功率 | 逻辑接口6对应功率 | 逻辑接口7对应功率 | 逻辑接口8对应功率 | 防逆流功率（VDE4105安规并网功率上限） | 防逆流过载时间（VDE4105安规逆流过载脱网时间） | 逻辑接口降载速率 | 逻辑接口回载速率 | 电压降载时间 | 远程开关机降载速率
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [11 empty] | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [11 empty] | % | %Pn/min | V | V | % | %Pn/min | V | V | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ms | %Pn/min | %Pn/min | 秒 | %Pn/min
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 66 |  | 0.33-0.66/s | [11 empty] | ＜5s降为0
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 66 | [22 empty] | 3000
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 66 | [22 empty] | 3000
608 | 00 | 德国 | 02 | BDEW | 德国0126 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 66 | [22 empty] | 3000
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 66 | [22 empty] | 3000
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 253 | 无 | ＜20%Pn | [17 empty] | 3000
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 253 | 265 | 18 | 22 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 253 | 无 | ＜20%Pn | [17 empty] | 3000
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 253 | 265 | 18 | 22 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 253 | 无 | ＜20%Pn | [17 empty] | 3000
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 253 | 265 | 18 | 22 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 253 | 无 | ＜20%Pn | [17 empty] | 3000
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 253 | 265 | 18 | 22 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 342 | 无 | ＜20%Pn | [17 empty] | 3000
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 342 | 358 | 18 | 22 | 284 | 277 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 317 | 无 | ＜20%Pn | [17 empty] | 3000
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 317 | 332 | 18 | 22 | 263 | 257 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |  | 253 | 260 | ＜20%Pn | 6000 | 215 | 207 | -20 | 0 | ＜50 | ＜75 |  | 0 | ＜50 | ＜75 | 100 | 100可调 | / | 16.67 | 16.67 | ＜10s | 3000
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 253 | 260 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 0 | 47 | 72 | 100 | 0 | 47 | 72 | 100 | 100 | 3000 | 16 | 16 | 10 | 3000
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 250 | 260 | ＜20%Pn | 6000 | 215 | 195 | -20 | 0 | ＜50 | ＜75 |  | 0 | ＜50 | ＜75 | 100 | 100可调 | / | 16.67 | 16.67 | ＜10s | 3000
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 250 | 260 | 18 | 600 | 215 | 195 | -20 | 0 | 47 | 72 | 100 | 0 | 47 | 72 | 100 | 100 | 3000 | 16 | 16 | 10 | 3000
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 253 | 260 | ＜20%Pn | 6000 | 215 | 207 | -20 | 0 | ＜50 | ＜75 |  | 0 | ＜50 | ＜75 | 100 | 100可调 | / | 16.67 | 16.67 | ＜10s | 3000
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 253 | 260 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 0 | 47 | 72 | 100 | 0 | 47 | 72 | 100 | 100 | 3000 | 16 | 16 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 1.08Un | 降载幅度:＞10%Pn/1%Un | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 248.4 | 255.3 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | ＞1200 | / | / | 3000
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | ＞1200 | / | / | 3000
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | CNS+15382-2018 | / |  | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | NB/T 32004-2018 |  |  | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 2100 | 2050 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 2100 | 2050 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 285 | 305 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 285 | 305 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 |  |  |  | 270 | 274 | [18 empty] | 3000
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 270 | 274 | 0 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 2100 | 2050 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 2100 | 2050 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 2100 | 2050 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 2100 | 2050 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | 奥地利TOR安规标准 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 326 | / | / | 110%Un | 112%Un | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 3000
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 326 | 100 | 100 | 253 | 257.6 | 0 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 15 | 3000
608 | 14 | 日本 | 00 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 3000
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 16-17 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 3000
|  |  |  | EU-EN50438 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 | 23 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 8
|  |  |  | PHI | 菲律宾 | [10 empty] | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 242 | 250 | 20 | 6000 | 224 | 216 | -20 | 0 | ＜50 | ＜75 | 100 | 0 | ＜50 | ＜75 | 100 | 100可调 | / | 16.67 | 16.67 | ＜10s | 3000
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 242 | 250 | 18 | 600 | 224 | 216 | -20 | 0 | 47 | 72 | 100 | 0 | 47 | 72 | 100 | 100 | 3000 | 16 | 16 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 109%Un | 111%Un | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 255 | 0 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  | 捷克 |  | EU-EN50549-1 | 捷克（中压） |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | / | 109%Un | 111%Un | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250.7 | 255.3 | 0 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | / | 109%Un | 111%Un | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 100 | 250.7 | 255.3 | 0 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 32
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 36-37 | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 331.2 | 340.3 | 20 | 600 | 274.9 | 268.3 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[6 empty] | ＞25A/16A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250 | 265 | ＜20%Pn | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | 3000
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | ＞1200 | / | / | 3000
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | / | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | ＞1200 | / | / | 3000
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 泰国PEA标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 泰国MEA标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 41 | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 43 | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[16 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 | 45 | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | [17 empty] | 3000
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 265 | 18 | 22 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 265 | 18 | 22 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 47-106 | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250V | 265v | ＜20%Pn | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | / | / | 250V | 265v | ＜20%Pn | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 109-110 | [14 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3000
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 253.1 | 18 | 9 | 210 | 205 | -27 | 0 | 30 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 253.1 | 18 | 9 | 210 | 205 | -27 | 0 | 30 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 253 | 260 | 20 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [11 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [11 empty] | 0 | [23 empty] | 3000
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 250 | 265 | 18 | 600 | 210 | 205 | -20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 3000

## 频率有功参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | Bit0：过频输出降载使能 | Bit1：欠频J加载使能 | Bit2：过频回载使能 | Bit3：欠频回载使能 | Bit4：过频从额定功率开始降载使能 | Bit5：当前功率计算降载斜率使能 | Bit6：储能分段曲线使能 | Bit7：最大功率计算使能 | Bit8：欠频从额定功率开始降载使能 | Bit12-13：降载模式（0斜率模式/1频率范围模式） （不需要填写） | Bit12 | Bit13（预留） | FrequencyDerateConfig 总使能位（自动生成） | OverfrequencyStart | OverfrequencyEnd | OverfrequencySlope | OverfrequencyResponseDelay | OverfrequencyReloadDelay | OverfrequencyReloadStart | OverfrequencyReloadSpeed | UnderfrequencyStart | UnderfrequencyEnd | UnderfrequencySlope | UnderfrequencyResponseDelay | UnderfrequencyReloadDelay | UnderfrequencyReloadStart | UnderfrequencyReloadSpeed | FrequencyRecoverMax | FrequencyRecoverMin | （储能）OverfrequencyStart | （储能）OverfrequencyEnd | （储能）OverfrequencySlope | （储能）OverfrequencyResponseDelay | （储能）OverfrequencyReloadDelay | （储能）OverfrequencyReloadStart | （储能）OverfrequencyReloadSpeed | （储能）UnderfrequencyStart | （储能）UnderfrequencyEnd | （储能）UnderfrequencySlope | （储能）UnderfrequencyResponseDelay | （储能）UnderfrequencyReloadDelay | （储能）UnderfrequencyReloadStart | （储能）UnderfrequencyReloadSpeed | （储能）FrequencyRecoverMax | （储能）FrequencyRecoverMin | （储能）OverFRTFrequency | （储能） UnderFRTFrequency
[19 empty] | Bit0：过频输出降载使能 Bit1：欠频输入降载使能 Bit2：过频回载使能 Bit3：欠频回载使能 Bit4：从额定功率开始降载使能 Bit5：当前功率计算降载斜率使能 Bit6：储能分段曲线使能 Bit12-13：降载模式（0斜率模式/1频率范围模式） | 过频降载起始频率 | 过频降载截止频率。频率范围模式有效 | 过频降载斜率百分比。斜率模式有效 德标slope=1/(s*fn) | 过频降载启动等待时间 | 过频回载前等待时间 | 过频降载回载频率。禁止过频回载时生效。 | 过频回载速率百分比 | 欠频降载起始频率 | 欠频降载截止频率。频率范围模式有效 | 欠频降载斜率百分比。斜率模式有效 | 欠频降载启动等待时间 | 欠频回载前等待时间 | 欠频降载回载频率。禁止欠频回载时生效。 | 欠频回载速率百分比 | 退出降载最高频率。过欠频共用。允许过频回载时生效 | 退出降载最低频率。过欠频共用。允许欠频回载时生效 | （储能） 过频降载起始频率 | （储能）过频降载截止频率。频率范围模式有效 | （储能）过频降载斜率百分比。斜率模式有效 德标slope=1/(s*fn) | （储能）过频降载启动等待时间 | （储能）过频回载前等待时间 | （储能）过频降载回载频率。禁止过频回载时生效。 | （储能）过频回载速率百分比 | （储能）欠频降载起始频率 | （储能） 欠频降载截止频率。频率范围模式有效 | （储能）欠频降载斜率百分比。斜率模式有效 | （储能）欠频降载启动等待时间 | （储能）欠频回载前等待时间 | （储能）欠频降载回载频率。禁止欠频回载时生效。 | （储能）欠频回载速率百分比 | （储能）退出降载最高频率。过欠频共用 | （储能）退出降载最低频率。过欠频共用 | （储能）过频降载功率穿越频率点。使能储能分段曲线时有效。 | （储能）欠频降载功率穿越频率点。使能储能分段曲线时有效。
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [13 empty] | 0.01 | 0.01 | 1 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [13 empty] | Hz | Hz | %Pn/Hz | ms | ms | Hz | %Pn/min | Hz | Hz | %Pn/Hz | ms | ms | Hz | %Pn/min | Hz | Hz | Hz | Hz | %Pn/Hz | ms | ms | Hz | %Pn/min | Hz | Hz | %Pn/Hz | ms | ms | Hz | %Pn/min | Hz | Hz | Hz | Hz
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | 50.2 |  | 40 | 0 | ＞60s | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | ＞60000 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85 | 50.2 |  | 40 | 0 | ＞60s | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | ＞60000 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 610000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 610000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 30000 | 49.85 | 10 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | 50.2 |  | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85 | 50.2 |  | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 30000 | 49.85 | 10 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 37
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE4105 | 德国0126 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 610000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 610000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | 50.2 |  | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85 | 50.2 |  | 100 | 0 | 0 | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 9 | 50.2 | 49.85 | 50.2 |  | 100 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 49.85 | 10 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | 50.2 |  | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85 | 50.2 |  | 100 | 0 | 0 | 50.2 | 降低频率就按<10%开始恢复 | 49.8 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | ＞49.85 | ＜10% | ＜50.2 | ＜49.85
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 9 | 50.2 | 49.85 | 50.2 |  | 100 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.8 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 49.85 | 10 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8/49.6储能机器有两个进入点 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9 |  |  | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8/49.6储能机器有两个进入点 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9 |  |  | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9 |  |  | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9 |  |  | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9 |  |  | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9 |  |  | 50.2 |  | 77 |  | ≥300s | 50.1 | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | ＞300s | 49.85 | 9
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 50.2 | 52 | 77 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.8 | 51.5 | 133 | 0 | 30000 | 49.85 | 9 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.25 | 52 | /（标准是按当前值和频率差值计算） | 0 | ＞20000 | 50.15 | 16.67 | 49.75 | 48 | / | 0 | ＞20000 | 49.85 | 16.67 | 50.15 | 49.85 | 50.25 | 52 | / | 0 | ＞20000 | 50.15 | 16.67 | 49.75 | 48 | / | 0 | ＞20000 | 49.85 | 16.67 | 50.15 | 49.85
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.25 | 52 | 0 | 0 | 610000 | 50.15 | 17 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.15 | 49.85 | 50.25 | 52 | 40 | 0 | 610000 | 50.15 | 17 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.15 | 49.85 | 50.75 | 49
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.15 | 52 | / | 0 | ＞20000 | 50.15 | 16.67 | 49.85 | 48 | / | 0 | ＞20000 | 49.85 | 16.67 | 50.15 | 49.85 | 50.15 | 52 | / | 0 | ＞20000 | 50.15 | 16.67 | 49.85 | 48 | / | 0 | ＞20000 | 49.85 | 16.67 | 50.15 | 49.85
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.15 | 52 | 40 | 0 | 30000 | 50.15 | 17 | 49.85 | 48 | 54 | 0 | 30000 | 49.85 | 16 | 50.15 | 49.85 | 50.15 | 52 | 40 | 0 | 30000 | 50.15 | 17 | 49.85 | 48 | 54 | 0 | 30000 | 49.85 | 16 | 50.15 | 49.85 | 50.75 | 49
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.5 | 53 | / | 0 | ＞20000 | 50.5 | 16.67 | 49.5 | 47 | / | 0 | ＞20000 | 49.8 | 16.67 | 50.5 | 49.8 | 50.5 | 53 | / | 0 | ＞20000 | 50.5 | 16.67 | 49.5 | 47 | / | 0 | ＞20000 | 49.8 | 16.67 | 50.5 | 49.8
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.5 | 53 | 40 | 0 | 30000 | 50.5 | 17 | 49.5 | 47 | 40 | 0 | 30000 | 49.8 | 17 | 50.5 | 49.8 | 50.5 | 53 | 40 | 0 | 30000 | 50.5 | 17 | 49.5 | 47 | 40 | 0 | 30000 | 49.8 | 17 | 50.5 | 49.8 | 51.75 | 48.25
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 | 50.2Hz-52Hz（默认50.2Hz） | 52 | 16.67%Pn/Hz-100%Pn/Hz（默认50%Pn/Hz） | 0 | 0 | 与降载起始频率对应50.2Hz | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2Hz-52Hz（默认50.2Hz） | 52 | 16.67%Pn/Hz-100%Pn/Hz（默认50%Pn/Hz） | 0 | 0 | 与降载起始频率对应50.2Hz | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50.2 | 52 | 50 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 50 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.2 | 52 | 40 | 500ms | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.2 | 52 | 40 | 500 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.5 | 52 | 40 | 500ms | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.5 | 52 | 40 | 500 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
0
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压 | [9 empty] | 0
0
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压 | [9 empty] | 0
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
0
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压 | [9 empty] | 0
|  |  |  | UK-G99 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.4 | 52 | 20 | / | / | 50.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.4 | 52 | 20 | / | / | 50.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | UK-G98 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.4 | 52 | 20 | / | / | 50.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.4 | 52 | 20 | / | / | 50.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.04 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | CNS+15382-2018 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | NB/T 32004-2018 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.04 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 |  | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ＞50.03Hz（A类) | 50.53 | 40%（A类）0.5Hz降最大20% | ≤0.5s | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.04 | 50.53 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.4 | / | 40%Pref/Hz | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50.2Hz-50.5Hz（默认50.2Hz) | / | 16.67%-100%（默认40%） | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2Hz-50.5Hz（默认50.2Hz) | / | 16.67%-100%（默认40%） | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50.2Hz-50.5Hz（默认50.2Hz) | / | 16.67%-100%（默认40%） | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2Hz-50.5Hz（默认50.2Hz) | / | 16.67%-100%（默认40%） | 0 | 0 | 50.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 50.2Hz |  | 40% |  | 1s | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | [9 empty] | 50.2Hz |  | 40% |  | 1s | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10%
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 14 | 日本 | 00 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 16-17 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | EU-EN50438 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | / | 40 | 0 | 0 | 50.2 | [10 empty] | 50.2 | / | 40 | 0 | 0 | 50.2
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.5 | 52 | 40 | 0 | 0 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.5 | 52 | 40 | 0 | 0 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.5 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.5 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 51.5 | 40% | 0 | 0 | 50.2 | 10 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 51.5 | 4 | 0 | 0 | 50.2 | 10 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 51.5 | 40 | 0 | 0 | 50.2 | 10 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 51.5 | 4 | 0 | 0 | 50.2 | 10 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 25 | 印度 | 00 | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 50.05 | 52 | 40 | 0 | 0 | ＜50.1 | ＜10 | 49.9 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | ＞49.9 | ＜10 | ＜50.1 | ＞49.9
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 303 | 50.05 | 52 | 40 | 0 | 0 | 50.05 | 9 | 49.9 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | 49.95 | 9 | 50.05 | 49.95 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61 | / | 75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 61 | / | 75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61 | 52 | 75 | 0 | 1000 | 61 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 61 | 49.85 | 61 | 52 | 75 | 0 | 1000 | 61 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 61 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.2 | 52 | /（标准是按当前值和频率差值计算） | 0 | ＞20000 | 50.15 | 16.67 | 49.8 | 48 | / | 0 | ＞20000 | 49.85 | 16.67 | 50.15 | 49.85 | 50.2 | 52 | / | 0 | ＞20000 | 50.15 | 16.67 | 49.8 | 48 | / | 0 | ＞20000 | 49.85 | 16.67 | 50.15 | 49.85
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4163 | 50.2 | 52 | 0 | 0 | 30000 | 50.15 | 17 | 49.8 | 48 | 0 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.15 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 30000 | 50.15 | 17 | 49.8 | 48 | 0 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.15 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.2 | 62.6 | 30%Pn/Hz | 500ms | ﹥300S | 60.1HZ | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60.5HZ | / | 40% | / | ﹥300S | 60.1HZ | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.2 | 62.6 | 30 | 500 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.5HZ | / | 40% | / | ﹥300S | 60.1HZ | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60.5HZ | / | 40% | / | ﹥300S | 60.1HZ | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.5HZ | / | 40% | / | ﹥300S | 60.1HZ | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60.5HZ | / | 40% | / | ﹥300S | 60.1HZ | <10% | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 310000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | 49.8 | / | 40 | / | 0 | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | 49.8 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  | 捷克 |  |  | 捷克（中压） |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | 49.8 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | 49.8 | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 40 | 0 | 0 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.8 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 32
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2Hz | / | 40%PN/Hz | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2Hz | / | 40%PN/Hz | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.5Hz | / | 40 | / | 300s | 60.1HZ | 0.09 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60.5Hz | / | 40 | / | 300s | 60.1HZ | 0.09 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 300000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 60.5 | 52 | 40 | 0 | 300000 | 60.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 60.1 | 49.85 | 51 | 49
608 | 36-37 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
0
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[6 empty] | ＞25A/16A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.2 | 52 | 40 | 0-2000 | 0-600000 | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.2 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 51 | 49
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.2 | 52 | 50 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 51 | 49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.2 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 51 | 49
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.2 | 52 | 50 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 50.4 | 52 | 20 | 0 | 1000 | 50.4 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.4 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 泰国PEA安规标准 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 泰国MEA安规标准 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 41 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 43 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.5 | 52 | 50 | 0 | 4000 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50.5 | 52 | 50 | 0 | 4000 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.5 | 52 | 50 | 0 | 4000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.5 | 52 | 50 | 0 | 4000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
608 | 45 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 |  | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 |  | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.3Hz |  | 45.45%P/Hz | / | ≥300s | 50.1Hz | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | [9 empty] | 50.3Hz |  | 45.45%P/Hz | / | ≥300s | 50.1Hz | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute)
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.3 | 52 | 45 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.1 | 49.85 | 50.3 | 52 | 45 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.3Hz |  | 45.45%P/Hz |  | ≥300s | 50.1Hz | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute) | [9 empty] | 50.3Hz |  | 45.45%P/Hz |  | ≥300s | 50.1Hz | ≤20% (≤20%PMEM/minute ≥5%Pnom/minute)
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50.3 | 52 | 45 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.1 | 49.85 | 50.3 | 52 | 45 | 0 | 310000 | 50.1 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.1 | 49.85 | 51 | 49
608 | 47-106 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 52 | 40 | 0 |  | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 |  | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2Hz | / | 40%PN/Hz | / | / | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | / | / | [7 empty] | 50.2Hz | / | 40%PN/Hz | / | / | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | / | /
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2Hz | / | 40%PN/Hz | / | / | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | / | / | [7 empty] | 50.2Hz | / | 40%PN/Hz | / | / | 当频率减小时，逆变器输出功率相应增大，随频率相应变化,如果频率恢复到50Hz,但是功率还不能达到最大时，此时功率按照<10%进行恢复 | <10% | / | /
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
608 | 109-110 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 40 | 0 | 60000 | 0 | 9 | 49.5 | 48.5 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 17 | 50.2 | 47.5 | 50 | 52 | 40 | 0 | 60000 | 0 | 9 | 49.5 | 48.5 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 17 | 50.2 | 47.5 | 51 | 49
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 40 | 0 | 60000 | 0 | 9 | 49.5 | 48.5 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 17 | 50.2 | 47.5 | 50 | 52 | 40 | 0 | 60000 | 0 | 9 | 49.5 | 48.5 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 17 | 50.2 | 47.5 | 51 | 49
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.2 | 62.5 | 53 | 0 | 60000 | 0 | 9 | 59.5 | 58.5 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 17 | 60.5 | 58.8 | 60.2 | 62.5 | 53 | 0 | 60000 | 0 | 9 | 59.5 | 58.5 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 17 | 60.5 | 58.8 | 61 | 59
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [10 empty] | 0
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [7 empty] | 0 | 1 |  | 0
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 50.2 | 52 | 40 | 0 | 1000 | 50.2 | 9 | 49.75 | 48 | 57 | 0 | 30000 | 49.85 | 17 | 50.2 | 49.85 | 51 | 49

## 无功参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | Bit0：无功使能 | Bit1-3：无功模式 （不需要填写） | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit8：无功模式三电压进入使能位 | Bit9：充电无功使能 | Bit10：无功模式四奥地利使能位 | ReactiveConfig 总使能位（自动生成） | PowerFactor | FixedReactivePercentage | ReactiveCos1 | ReactivedynamicValue1 | ReactiveCos2 | ReactivedynamicValue2 | ReactiveCos3 | ReactivedynamicValue3 | ReactiveCos4 | ReactivedynamicValue4 | LockinV | LockoutV | HighVoltStartValue4 | HighVoltEndValue4 | LowVoltStartValue4 | LowVoltEndValue4 | LockinPower4 | LockoutPower4 | MaxLeadingReactivePower4 | ReactiveResponseWaitTime4 | ReactivePowerOffset4 | ReactivePowerStart4 | HighVoltStartValue5 | HighVoltEndValue5 | LowVoltStartValue5 | LowVoltEndValue5 | LockinPower5 | LockoutPower5 | MaxReactivePower5 | ReactiveResponseWaitTime5 | PhaseType | ReactiveResponsePeriod | MaxLaggingReactivePower4
[15 empty] | Bit0：无功使能 Bit1-3：无功模式 Bit8：无功模式三电压进入使能位 Bit9：充电无功使能 Bit10：无功模式四奥地利使能位 | 功率因数，用于无功模式一计算Tanphi | 固定无功功率百分比，用于无功模式二计算无功量 | 用于无功模式三，第一点功率因数值 | 用于无功模式三，第一点功率百分比 | 用于无功模式三，第二点功率因数值 | 用于无功模式三，第二点功率百分比 | 用于无功模式三，第三点功率因数值 | 用于无功模式三，第三点功率百分比 | 用于无功模式三，第四点功率因数值 | 用于无功模式三，第四点功率百分比 | 用于无功模式三，LockinV电压数值百分比 | 用于无功模式三，LockoutV电压数值百分比 | 用于无功模式四，高压起始电压百分比 | 用于无功模式四，高压终止电压百分比 | 用于无功模式四，低压起始电压百分比 | 用于无功模式四，低压终止电压百分比 | 用于无功模式四，Lockin功率值百分比 | 用于无功模式四，Lockout功率值百分比 | 用于无功模式四，最大超前无功功率百分比 | 用于无功模式四，无功响应等待时间 | 用于无功模式四，无功功率偏移量百分比。在整个运行电压范围内偏移无功曲线。正值表示超前，负值表示滞后。 | 用于无功模式四，低压起始电压至高压起始电压点无功功率变化范围百分比的50%。低压起始电压对应该寄存器滞后的无功功率；高压起始电压对应该寄存器超前的无功功率； | 用于无功模式五，高压起始电压百分比 | 用于无功模式五，高压终止电压百分比 | 用于无功模式五，低压起始电压百分比 | 用于无功模式五，低压终止电压百分比 | 用于无功模式五，Lockin功率值百分比 | 用于无功模式五，Lockout功率值百分比 | 用于无功模式五，最大无功功率百分比 | 用于无功模式五，无功响应等待时间 | 用于无功模式六，相位类型 0：零无功功率 1：滞后无功功率 2：超前无功功率 | 用于无功（1、2、3、4、5、6）设置无功调节时长 | 无功模式四，最大滞后无功功率百分比
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [9 empty] | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 10 |  | 1 | 0.01
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [10 empty] | % |  | % |  | % |  | % |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %Pn | ms | %Qmax | %Pn | % | % | % | % | % | % | % | ms |  | 秒 | %Pn
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | %: 103; %: 107; %: 97; %: 93; %Pn: 60
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 103 | 107 | 97 | 93 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 43.6
[7 empty] | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | %: 104; %: 0; %: 96; %Pn: 60
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 96 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 7
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | %: 100; %: 104; %: 100; %: 96; %Pn: 60
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 104 | 100 | 96 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | %: 100; %: 104; %: 100; %: 96; %Pn: 60
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 104 | 100 | 96 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | %: 108; %: 110; %: 92; %: 90; %: 20; %: 5; %Pn: 48.43
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 108 | 110 | 92 | 90 | 20 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.43
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | %: 108; %: 110; %: 92; %: 90; %: 20; %: 5; %Pn: 48.43
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 108 | 110 | 92 | 90 | 20 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.43
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | %: 108; %: 110; %: 92; %: 90; %: 20; %: 5; %Pn: 48.43
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 108 | 110 | 92 | 90 | 20 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.43
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 108 | 110 | 92 | 90 | 20 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.43
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | %: 108; %: 110; %: 92; %: 90; %: 20; %: 5; %Pn: 48.43
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 108 | 110 | 92 | 90 | 20 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.43
[7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | %: 108; %: 110; %: 92; %: 90; %: 20; %: 5; %Pn: 48.43
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 108 | 110 | 92 | 90 | 20 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.43
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 240V | 258V | 220V | 207V | 0 | 0 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 44
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 518 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 235V | 255V | 220V | 205V | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 30
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 102 | 110 | 95 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | / |  |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 518 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 240V | 255V | 230V | 215V | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 44
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 111 | 100 | 93 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | 0 |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | 0 |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | CNS+15382-2018 |  |  | 1 | / | / | / | / | 1 | 0 | 0 |  | / | / | 0.9 | 0 | 0.9 | 50 | 0.9 | 100 | 0.39 | / | 105 | 104 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 1 | 100 | 0.9 | 0 | 0.9 | 50 | 0.9 | 100 | 0.9 | 200 | 105 | 104 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | NB/T 32004-2018 |  |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.943 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.943 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.943 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.943 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 106 | 108 | 94 | 92 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.45
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 106 | 108 | 94 | 92 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.45
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1031 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 105 | 108 | 96 | 92 | 0 | 0 | 43.6% | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 标准：43.6%Sn 1.1倍机器填写48.45
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 96 | 92 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48.45
608 | 14 | 日本 | 00 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
0
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 103 | 107 | 97 | 93 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 43.6
0
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 103 | 107 | 97 | 93 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 43.6
608 | 16-17 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压
[5 empty] | 欧洲-IEC EN61727 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EN50549-1 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压
608 | 23 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 40 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 40 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | PHI | 菲律宾 | [9 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 235V | 244V | 220V | 207V | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 60
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 102 | 106 | 95 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西安规标准 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 97 | 94 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 97 | 94 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  | 捷克 |  |  | 捷克（中压） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 97 | 94 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 97 | 94 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 97 | 94 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 97 | 94 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 32
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 34 | 挪威低压 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 36-37 | [13 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[6 empty] | ＞25A/16A | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0-20 | 0-20 | 43.6%Sn | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6%Sn
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 0 |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[7 empty] | 0 |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 泰国PEA标准 |  | 大于500KW系统，需开启QU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 泰国MEA标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 41 | [13 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 43 | [13 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压
608 | 45 | [13 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 47-106 | [13 empty] | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 112 | 95 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 105 | 108 | 96 | 92 | / | / | 43.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 43.6
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 105 | 108 | 96 | 92 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
608 | 109-110 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 0 | [7 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [21 empty] | / | / | / | bar: % to ms
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 103 | 107 | 97 | 93 | 20 | 5 | 44 | 2000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 65535
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 103 | 107 | 97 | 93 | 20 | 5 | 44 | 2000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 65535
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.95 | 100 | 105 | 100 | 105 | 110 | 95 | 90 | 0 | 0 | 43.6 | 2000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 43.6
客户需求参考EU-EN50549
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6
客户需求参考EU-EN50549
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 100 | 105 | 100 | 104 | 107 | 96 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.6

## 电压穿越参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | Bit0：LVRT使能位 | Bit1：OVRT使能位 | Bit2：零电流模式使能位 | Bit3：继承穿越前无功电流 | Bit4：使用跌落前的电压计算电流 | Bit5：负序电流使能位 | Bit6:高穿有功使能位 | Bit8-11：电压穿越电流计算模式 （不需要计算） | Bit8：电压穿越电流计算模式 | Bit9：电压穿越电流计算模式 | Bit10：电压穿越电流计算模式 | Bit11：电压穿越电流计算模式 | VRTConfig 总使能位（自动生成） | LvrtInVolt | LvrtFirstPointVolt | LvrtFirstPointTime | LvrtSecondPointVolt | LvrtSecondPointTime | LvrtThirdPointVolt | LvrtThirdPointTime | LvrtFourthPointVolt | LvrtFourthPointTime | LvrtReactiveCurrentCoefficientK | LvrtWaitingTimeAfterVoltageRecovery | LvrtPowerBackRate | OvrtInVlot | OvrtFirstPointVolt | OvrtFirstPointTime | OvrtSecondPointVolt | OvrtSecondPointTime | OvrtThirdPointVolt | OvrtThirdPointTime | OvrtFourthPointVolt | OvrtFourthPointTime | OvrtReactiveCurrentCoefficientK | OvrtWaitingTimeAfterVoltageRecovery | OvrtPowerBackRate | ZeroCurrentModeInLowVolt | ZeroCurrentModeInHighVolt | LvrtOutVolt | LvrtIqVoltStart | OvrtOutVolt | OvrtIqVoltStart | MaxUnbalanceIqPct
[19 empty] | Bit0：LVRT使能位 Bit1：OVRT使能位 Bit2：零电流模式使能位 Bit3：继承穿越前无功电流 Bit4：使用跌落前的电压计算电流 Bit5：负序电流使能位 Bit8-11：电压穿越电流计算模式 | 进入LVRT电压值百分比 | 低压穿越第一点电压百分比 | 低压穿越第一点时间 | 低压穿越第二点电压百分比 | 低压穿越第二点时间 | 低压穿越第三点电压百分比 | 低压穿越第三点时间 | 低压穿越第四点电压百分比 | 低压穿越第四点时间 | 低压穿越无功电流系数K | 低压穿越恢复后的等待时间 | 低压穿越功率回载速率 | 进入OVRT电压值百分比 | 高压穿越第一点电压百分比 | 高压穿越第一点时间 | 高压穿越第二点电压百分比 | 高压穿越第二点时间 | 高压穿越第三点电压百分比 | 高压穿越第三点时间 | 高压穿越第四点电压百分比 | 高压穿越第四点时间 | 高压穿越无功电流系数K | 高压穿越恢复后的等待时间 | 高压穿越功率回载速率 | 零电流模式进入低电压百分比 | 零电流模式进入高电压百分比 | 低压穿越退出电压值百分比 | 低压穿越无功电流计算起始电压值百分比 | 高压穿越退出电压值百分比 | 高压穿越无功电流计算起始电压值百分比 | 不平衡穿越最大无功电流百分比
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [13 empty] | % | % | ms | % | ms | % | ms | % | ms | p.u. | ms | %Pn/min | % | % | ms | % | ms | % | ms | % | ms | p.u. | ms | %Pn/min | % | % | % | % | % | % | %
[7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 80 | 15 | 150 | 25 | 500 | 50 | 1500 | 80 | ≥60000 |  |  | ＜200ms恢复到90%Pn以上 | 115 | 125 | ≥100 | 120 | ≥5000 | 115 | ≥60000 | 115 | ≥60000 | [5 empty] | 80 | 80 | 115 |  | 100
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 15 | 220 | 25 | 640 | 50 | 1640 | 80 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 115 | 125 | 160 | 120 | 5100 | 115 | 60100 | 115 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 80 | 80 | 115 | 115 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 43 | 90 | 0-5 | ＞318 | 20-30 | ＞1332 | 45-60 | ＞2305 | 85-90 | ≥60000 | 2 |  | ＜200ms恢复到90%Pn以上 | 110 | 125 | ≥100 | 120 | ≥5000 | 115 | ≥60000 | 110 | ≥60000 | 2 |  |  |  |  | 91 | 100 | 109 | 100 | 100
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 90 | 3 | 330 | 25 | 1450 | 50 | 2500 | 90 | 60100 | 2 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 160 | 120 | 5100 | 115 | 60100 | 110 | 60100 | 2 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 91 | 100 | 109 | 100 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [30 empty] | 100
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 43 | 90 | 20-30 | ＞1332 | 45-60 | ＞2305 | 70-80 | ＞3000 | 85-90 | ＞60000 | 2 |  | ＜200ms恢复到90%Pn以上 | 110 | 125 | ≥100 | 120 | ≥5000 | 115 | ＞5000 | 110 | ＞60000 | 2 |  |  |  |  | 91 | 100 | 109 | 100 | 100
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 90 | 25 | 1450 | 50 | 2500 | 75 | 3100 | 90 | 60100 | 2 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 160 | 120 | 5100 | 115 | 5100 | 110 | 60100 | 2 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 91 | 100 | 109 | 100 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 43 | 90 | 0-5 | ＞406 | 20-30 | ＞1332 | 45-60 | ＞2444 | 70-80 | ＞3000 | 2 |  | ＜200ms恢复到90%Pn以上 | 110 | 125 | ≥100 | 120 | ≥5000 | 115 | ＞5000 | 110 | ＞60000 | 2 |  |  |  |  | 91 | 100 | 109 | 100 | 100
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 90 | 3 | 420 | 25 | 1450 | 50 | 2500 | 75 | 3100 | 2 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 160 | 120 | 5100 | 115 | 5100 | 110 | 60100 | 2 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 91 | 100 | 109 | 100 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [30 empty] | 100
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 10 | 200 | 25 | 400 | 50 | 850 | 75 | 1300 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 100 | 120 | 5000 | 115 | 60000 | 110 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [30 empty] | 100
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 10 | 200 | 25 | 400 | 50 | 850 | 75 | 1300 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 100 | 120 | 5000 | 115 | 60000 | 110 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [30 empty] | 100
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 10 | 200 | 25 | 400 | 50 | 850 | 75 | 1300 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 100 | 120 | 5000 | 115 | 60000 | 110 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 10 | 200 | 25 | 400 | 50 | 850 | 75 | 1300 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 100 | 120 | 5000 | 115 | 60000 | 110 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 | 澳大利亚 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 180V | 260V | / | / | / | / | 100
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 78 | 113 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 180V | 260V | / | / | / | / | 100
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 78 | 113 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 180V | 260V | / | / | / | / | 100
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 78 | 113 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 43.6 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 43.6 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 43.6 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 43.6 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 43.6 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | ≥250 | 40 | ≥750 | 70 | ≥1250 | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 43.6 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 |  | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 |  | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 75 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 115 | ≥60000 | / | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 5 | 440 | 25 | 1040 | 50 | 1890 | 75 | 3090 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 160 | 120 | 5090 | 115 | 60090 | 115 | 60090 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 |  | / | / | / | / |  | 90 | 0 | 150 | 20 | 625 | 90 | 2000 | / | / | / | / | / | 110 | 130 | 500 | 120 | 10000 | / | / | / | / |  |  | / | [6 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | CNS+15382-2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | NB/T 32004-2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / |  | 90 | 0 | 150 | 20 | 625 | 90 | 2000 | / | / | / | / | / | 110 | 130 | 500 | 120 | 10000 | / | / | / | / |  |  | / | [6 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / |  | 90 | 0 | 150 | 20 | 625 | 90 | 2000 | / | / | / | / | / | 110 | 130 | 500 | 120 | 10000 | / | / | / | / |  |  | / | [6 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | 1 | 1 | / | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / |  | 90 | 0 | ≥150 | 20 | ≥625 | / | / | 90 | ≥2000 | / | / | / | 110 | 130 | ≥500 | 120 | ≥10000 | / | / | 110 | 连续运行 | / | / | / | [6 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 90 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |  | / | / | / | / |  | 90 | 0 | 150 | 20 | 625 | 90 | 2000 | / | / | / | / | / | 110 | 130 | 500 | 120 | 10000 | / | / | / | / |  |  | / | [6 empty] | 100
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 500 | 120 | 10000 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0-5 | ≥150～≥290 | 15-25 | ≥570～≥850 | 45-55 | ≥1400～≥1700 | 65-75 | ≥1950～≥2250 | [21 empty] | 100
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0-5 | ≥150～≥290 | 15-25 | ≥570～≥850 | 45-55 | ≥1400～≥1700 | 65-75 | ≥1950～≥2250 | [21 empty] | 100
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 15 | ≥150ms | 50 | ≥840ms |  |  | 50 | ≥60000ms |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 80%Un | 115%Un | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 15 | 200 | 50 | 900 | 50 | 1000 | 50 | 60050 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 160 | 120 | 5090 | 120 | 60090 | 120 | 60090 | 0 | 0 | 30000 | 80 | 115 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 14 | 日本 | 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 16-17 | [11 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 300 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 300 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | EN50549-1 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 15 | 400 | 25 | 740 | 50 | 1700 | 90 | 11100 | 1 | 0 | 30000 | 111 | 130＜V(建议值132） | 20 | 130≥V＞120（建议值130） | ＞0.2s（建议值240） | 120≥V＞110（建议值115） | ＞2s（建议值2100） | 115 | 2100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 91 | 100 | 110 | 111 | 100
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 15 | 400 | 25 | 740 | 50 | 1700 | 90 | 11100 | 1 | 0 | 30000 | 111 | 132 | 20 | 130 | 240 | 115 | 2100 | 115 | 2100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 91 | 100 | 110 | 111 | 100
|  |  |  | PHI | 菲律宾 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | / | 0 | ≧150 | 20 | ≧625 | 50 | ≧1643 | 90 | ≧3000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 180V | 260V | / | / | / | / | 100
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 78 | 113 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西安规标准 |  | ≥6KW系统开启 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 80 | 5 | 190 | 45 | 290 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 81 | 80 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | ≥6KW系统开启 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 80 | 5 | 190 | 45 | 290 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 81 | 80 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | ≥6KW系统开启 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 80 | 5 | 190 | 45 | 290 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 81 | 80 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  | 捷克 |  |  | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1900 | 75 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥100 | 120 | ≥5000 | 115 | ≥60000 | 110 | ≥60000 | 0 | 0 | 30000 | 85 | 110 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1900 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 100 | 120 | 5050 | 115 | 60100 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 85 | 110 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1900 | 75 | ≥3000 | >100KW系统K值在2-6之间可选 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥100 | 120 | ≥5000 | 115 | ≥60000 | 110 | ≥60000 | >100KW系统K值在2-6之间可选 | 0 | 30000 | 85 | 110 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1900 | 75 | 3000 | 2 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 100 | 120 | 5050 | 115 | 60100 | 110 | 60100 | 2 | 0 | 30000 | 85 | 110 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 32 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 30000
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 36-37 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[6 empty] | ＞25A/16A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |  | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |  | 50 | 0-5 | ≥400 | 25 | ≥1000 | 50 | ≥1850 | 50 | ≥3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | ≥120 | 120 | ≥5000 | 120 | ≥60000 | 120 | / | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 泰国PEA标准 |  | 大于500KW系统，需要开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 泰国MEA标准 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 41 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 43 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 1MW以上系统开启 | 1MW以上系统开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[13 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 45 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | ≥10KW开启，＜10KW不开启 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 85 | 5 | ≥200 | 45 | ≥400 | [25 empty] | 100
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5 | 300 | 45 | 500 | 45 | 500 | 45 | 500 | 0 | 0 | 30000 | 115 | 125 | 110 | 120 | 510 | 115 | 2310 | 115 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 85 | 5 | ≥200 | 25 | ≥500 | 55 | ≥950 | 75 | ≥1400 | [21 empty] | 100
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 5 | 300 | 25 | 600 | 55 | 1100 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 30000 | 115 | 125 | 110 | 120 | 510 | 115 | 2310 | 115 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 47-106 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 440 | 25 | 1040 | 50 | 1890 | 85 | 3090 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 160 | 120 | 5090 | 110 | 60090 | 115 | 60090 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [30 empty] | 100
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 440 | 25 | 1040 | 50 | 1890 | 85 | 3090 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 160 | 120 | 5090 | 110 | 60090 | 115 | 60090 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
608 | 109-110 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 150 | 25 | 560 | 50 | 1575 | 80 | 2800 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 1000 | 120 | 50000 | 115 | 60000 | 110 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 109 | 110 | 100
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 150 | 25 | 560 | 50 | 1575 | 80 | 2800 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 1000 | 120 | 50000 | 115 | 60000 | 110 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 109 | 110 | 100
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 4 | 2000 | 25 | 2000 | 50 | 2000 | 75 | 2000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 91 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [8 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 110 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 115 | 60050 | 110 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 86 | 85 | 114 | 115 | 100
|  |  |  | 客户需求参考EU-EN50549 | [8 empty] | 0 | [36 empty] | 100
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 4 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 1850 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 120 | 125 | 120 | 120 | 5050 | 120 | 60050 | 120 | 60100 | 0 | 0 | 30000 | 50 | 120 | 50 | 50 | 120 | 120 | 100

## ISO孤岛参数
安规库版本 | 安规编号 | 国家 | 标准地区编码 | 标准名称 | 标准中文名称 | 参数说明 | Bit0：孤岛使能寄存器 | Bit1：单相孤岛使能（用于三相逆变器） | Bit0：绝缘阻抗使能寄存器 | Bit1：接地检测使能寄存器 | Bit0：离网PEN短接使能位 | Bit1：N线检测使能位 | Bit0：孤岛使能寄存器 Bit1：单相孤岛使能（用于三相逆变器）总使能位（自动生成） | GFCIConfig Bit0：GFCI使能寄存器 | IslandConfig Bit0：绝缘阻抗使能寄存器 Bit1：接地检测使能寄存器 不需要填写 | InsulationProtectionValue | IsoLeakageCurrentLimit | GFCILimit | PE_N_Config PE和N控制寄存器 Bit0：离网PEN短接使能位 总使能位(自动生成)
[15 empty] | Bit0：孤岛使能寄存器 Bit1：单相孤岛使能（用于三相逆变器） | 绝缘阻抗保护值 | 组件对地泄露电流限制 | 漏电流限制（暂不开放，设置无效） | Bit0：离网PEN短接使能位 Bit1：N线检测使能位
[6 empty] | 精度（自动转换，本文档填写时请忽略） | [9 empty] | 1 | 1 | 1
608 |  |  |  | 参数单位 | 参数单位 | 单位（对应文档中的数值） | [9 empty] | kΩ | mA | mA/kVA
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 00 | 德国 | 00 | VDE4105 | 德国4105 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 00 | 德国 | 01 | BDEW | 德国BDEW |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 00 | 德国 | 02 | VDE0126 | 德国0126 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 德国 | 03 | VDE4105-HV | 德国4105-高压
608 |  | 德国 | 04 | BDEW-HV | 德国BDEW-高压
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 00 | 德国 | 05 | VDE4110 | 德国4110 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 00 | 德国 | 06 | VDE4120 | 德国4120 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 01 | 意大利 | 00 | CEI-021In. | 意大利(0-21)内部 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 01 | 意大利 | 01 | CEI-016 | 意大利(0-16) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 01 | 意大利 | 02 | CEI-021Ex. | 意大利(0-21)外部 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 01 | 意大利 | 03 | CEI-021Ar. | 意大利(0-21)Areti |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 01 | 意大利 | 04 | CEI-021In.-HV | 意大利(0-21)内部-高压 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 01 | 意大利 | 05 | CEI-021In.-MV | 意大利(0-21)内部-中压 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 02 | 澳洲 | 00 | Australia | 澳大利亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
608 | 02 | 澳洲 | 08 | Australia-B | 澳大利亚-B |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
608 | 02 | 澳洲 | 09 | Australia-C | 澳大利亚-C |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 澳洲 | 10 | AU-SA-HV | 南澳-高压
608 |  | 澳洲 | 11 | Australia-MV | 澳大利亚-中压
|  |  |  | RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 03 | 西班牙 | 00 | ESP-RD1699 | 西班牙 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 西班牙 | 01 | RD1699-HV | 西班牙-高压
|  |  |  | NTS | 西班牙 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
608 | 03 | 西班牙 | 02 | NTS | 西班牙NTS |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 03 | 西班牙 | 03 | UNE217002+RD647 | 西班牙UNE+RD |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
608 | 03 | 西班牙 | 04 | Spain island | 西班牙island |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 04 | 土耳其 | 00 | Turkey | 土耳其 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 05 | 丹麦 | 00 | Denmark | 丹麦 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | TR3.2.2并网 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | / | / | / | 2
608 | 05 | 丹麦 | 01 | DK-TR322 | 丹麦TR322 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 05 | 丹麦 | 02 | Western Denmark | 丹麦西部 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 05 | 丹麦 | 03 | Eastern Denmark | 丹麦东部 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | VDE0126(Greece Continent) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
608 | 06 | 希腊大陆 | 00 | GR-Cont. | 希腊大陆 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | VDE0126(Greece island) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
608 | 06 | 希腊大陆 | 01 | GR-Island | 希腊岛屿 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 07 | 荷兰 | 00 | Netherland | 荷兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 荷兰 | 01 | Netherland-MV | 荷兰-中压
608 |  | 荷兰 | 02 | Netherland-HV | 荷兰-高压
|  |  |  | C10/11 | 比利时 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 08 | 比利时 | 00 | Belgium | 比利时 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 比利时 | 01 | Belgium-HV | 比利时-高压
|  |  |  | UK-G99标准 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 09 | 英国 | 00 | UK-G99 | 英国G99 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | UK-G98标准 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 09 | 英国 | 01 | UK-G98 | 英国G98 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 英国 | 02 | UK-G99-HV | 英国G99-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国 |  | 1 | / | 1 | / | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
608 | 10 | 中国 | 00 | China | 中国 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | CNS+15382-2018 | / |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
608 | 10 | 中国 | 01 | Taiwan | 台湾 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | NB/T 32004-2018 |  |  | 1 | / | 1 | / | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
608 | 10 | 中国 | 02 | TianHe | 天合富家 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 10 | 中国 | 03 | HongKong | 香港（220V） |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[11 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 2
608 | 10 | 中国 | 04 | SKYWORTH | 创维 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC B类 |  | 1 | / | 1 | / | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
608 | 10 | 中国 | 05 | CSISolar | 阿特斯 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[11 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 2
608 | 10 | 中国 | 06 | CHINT | 正泰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 中国 | 07 | China-MV | 中国-中压
608 |  | 中国 | 08 | China-HV | 中国-高压
|  |  |  | NB/T 32004-2018 | 中国CQC A类 |  | 1 | / | 1 | / | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
608 | 10 | 中国 | 09 | China | 中国 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[5 empty] | 中国CQC B类 |  | 1 | / | 1 | / | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
608 | 10 | 中国 | 10 | JOLYWOOD | 中来 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 2
608 | 11 | 法国 | 00 | France | 法国 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2
608 | 11 | 法国 | 01 | FRArrete23 | 法国Arrete23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 法国 | 02 | FR VDE0126-HV | 法国-高压
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 2
608 | 11 | 法国 | 03 | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | France | 法国VDE0126 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 2
608 | 11 | 法国 | 04 | VDE0126 Enedis | 法国 Enedis |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 法国 | 05 | VDE0126-HV Enedis | 法国-高压 Enedis
|  |  |  | France VFR 2019 | 法国VFR 2019 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 2
608 | 11 | 法国 | 06 | VFR2019 Enedis | 法国VFR2019 Enedis |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 12 | 波兰 | 00 | Poland | 波兰A |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 波兰 | 01 | Poland-MV | 波兰-中压
608 |  | 波兰 | 02 | Poland-HV | 波兰-高压
|  |  |  | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 12 | 波兰 | 03 | Poland | 波兰ABCD |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[5 empty] | 奥地利TOR安规标准 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 13 | 奥地利 | 00 | Tor Erzeuger | 奥地利TOR |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 14 | 日本 | 00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 瑞士 | 00 | Switzerland Type A | 瑞士 Type A |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 7 | 0 | 2
608 |  | 瑞士 | 01 | Switzerland Type B | 瑞士 Type B |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 7 | 0 | 2
608 | 16-17
[7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 18 | 欧洲EU | 00 | EU-EN50438 | 欧洲-EN50438 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
608 | 18 | 欧洲EU | 01 | EU-EN50549 | 欧洲-EN50549 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 欧洲EU | 02 | EU-EN50549-HV | 欧洲-EN50549-高压
|  |  |  | IEC EN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 0 | / | / | 0 | 1 | 1 | / |  | / | / | / | 2
608 | 19 | IEC EN61727 | 00 | IECEN61727 | 欧洲-IEC EN61727 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | / | / |  | 1 | / | 1 | / | 0 | 1 |  | / |  | / | / | / | 2
608 | 20 | 韩国 | 00 | Korea | 韩国 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 20 | 韩国 | 01 | Korea-DASS | 韩国DASS | 特殊用户参数，暂无标准 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 23 | 0 | 2
|  |  |  | EN50549-1 | / |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 21 | 瑞典 | 00 | Sweden | 瑞典 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 22 | 欧洲通用 | 00 | EU General | 欧洲通用 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 欧洲通用 | 01 | EU General-MV | 欧洲通用-中压
608 |  | 欧洲通用 | 02 | EU General-HV | 欧洲通用-高压
608 | 23 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 24 | 塞浦路斯 | 00 | Cyprus | 塞浦路斯 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  | 00 | IEC61727 | 印度-IEC61727 |  | 1 | 0 | / | / | 0 | 1 | 1 | / |  | / | / | / | 2
608 | 25 | 印度 | 00 | India | 印度 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 印度 | 01 | India-MV | 印度-中压
608 |  | 印度 | 02 | India-HV | 印度-高压
|  |  |  | CEA | 印度-CEA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2
608 | 25 | 印度 | 03 | CEA | 印度CEA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  | 00 | PHI | 菲律宾 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 26 | 菲律宾 | 00 | PHI | 菲律宾 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 菲律宾 | 01 | PHI-MV | 菲律宾-中压
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 26 | 菲律宾 | 02 | PHI-LV | 菲律宾-低压 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  | 00 | ASNZS4777.2-2020 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
608 | 27 | 新西兰New Zealand | 00 | NewZealand | 新西兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | 新西兰New Zealand | 01 | NewZealand-MV | 新西兰-中压
608 |  | 新西兰New Zealand | 02 | NewZealand-HV | 新西兰-高压
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西安规标准 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 28 | Brazil(巴西) | 00 | Brazil | 巴西 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | IEC61727 | 巴西低压安规标准 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 28 | Brazil(巴西) | 01 | Brazil-LV | 巴西低压 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西230V安规标准 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 28 | Brazil(巴西) | 02 | Brazil-230 | 巴西230 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | ABNT NBR 16149/16150 | 巴西254V安规标准 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 28 | Brazil(巴西) | 03 | Brazil-254 | 巴西254 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 |  | Brazil(巴西) | 04 | Brazil-288 | 巴西288
[5 empty] | 斯洛伐克VSD测试设定值 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 29 | 斯洛伐克slovakia VSD(29) | 00 | SK-VSD | 斯洛伐克VSD |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[5 empty] | 斯洛伐克SSE测试设定值 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 29 | slovakia SSE(30) | 01 | SK-SSE | 斯洛伐克SSE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
[5 empty] | 斯洛伐克ZSD测试设定值 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 29 | slovakia ZSD(31) | 02 | SK-ZSD | 斯洛伐克ZSD |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | EU-EN50549-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
608 | 30 | 捷克 | 00 | Czechia | 捷克 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
|  | 捷克 |  |  | 捷克（中压） |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
608 | 30 | 捷克 | 01 | Czechia-MV | 捷克（中压） |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
608 | 30 | 捷克 | 02 | Czechia | 捷克<=16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
|  |  |  | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
608 | 30 | 捷克 | 03 | Czechia | 捷克>16A系统 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2
608 | 31 | 斯洛文尼亚 | 00 | SIST EN 50549-1 | 斯洛文尼亚50549 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 2
608 | 32
608 | 33 | 乌克兰 | 00 | Ukraine | 乌克兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 |  | 挪威 | 00 | Norway | 挪威 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 挪威低压测试设定值 |  | 1 | [8 empty] | / | / | /
608 | 34 | 挪威 | 01 | Norway-LV | 挪威低压 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 墨西哥低压测试设定值 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | / | / | / | 2
608 | 35 | 墨西哥低压 | 00 | Mexico-LV | 墨西哥低压 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 36-37
608 | 38 | 60HZ通用 | 00 | Range-60Hz | 60HZ宽范围安规 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 38 | 60HZ通用-288V | 01 | Range-60Hz-288 | 60HZ宽范围安规-288V |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | ＞25A/16A | 1 | 0 | / | / | 0 | 1 | 1 | / |  | / | / | / | 2
608 | 39 | 爱尔兰 | 00 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | EN50549-1 | 爱尔兰 | ＜25A/16A | 1 | 0 | / | / | 0 | 1 | 1 | / |  | / | / | / | 2
608 | 39 | 爱尔兰 | 01 | Ireland | 爱尔兰 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 39 | 北爱尔兰 | 02 | Nor Ireland G99 | 北爱尔兰G99 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 39 | 北爱尔兰 | 03 | Nor Ireland G98 | 北爱尔兰G98 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 泰国PEA标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 40 | 泰国(PEA) | 00 | Thai-PEA | 泰国PEA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 泰国MEA标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 40 | 泰国(MEA) | 01 | Thai-MEA | 泰国MEA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 41 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | 50HZ低压通用 | 00 | LV-50Hz | 50HZ低压通用 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 43 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NRS 097-2-1 | 南非标准 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 44 | 南非 | 00 | SA | 南非 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 |  | 南非 | 01 | SA-HV | 南非-高压
608 | 45 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 迪拜安规标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 46 | 迪拜（低压） | 00 | DEWG | 迪拜 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 迪拜-电站安规标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 46 | 迪拜（中压） | 01 | DEWG-MV | 迪拜-电站 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 47-106
|  |  |  | EN50549-1 | 克罗地亚安规标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 107 | 克罗地亚 | 00 | Croatia | 克罗地亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | EN50549-1 | 立陶宛安规标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 108 | 立陶宛 | 00 | Lithuania | 立陶宛 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 109-110
[5 empty] | 哥伦比亚安规标准 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | / | / | / | 2
608 | 111 | 哥伦比亚 | 00 | Columbia | 哥伦比亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 111 | 哥伦比亚 | 01 | Columbia-LV | 哥伦比亚低压 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
608 | 121 | 沙特 | 00 | Saudi Arabia | 沙特 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
客户需求参考EU-EN50549
608 | 122 | 拉脱维亚 | 00 | Latvia | 拉脱维亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
客户需求参考EU-EN50549
608 | 123 | 罗马尼亚 | 00 | Romania | 罗马尼亚 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2